## History
각실제어 프로토콜
VERSION |  | DATE | DESCRIPTER | DESCRIPTION
V 1.0 |  | 2024-11-20 | 강은철 / 주신전자 | 초 안
V 1.1 |  | 2024-12-18 | 안준형 / 주신전자 | 룸콘 응답 패킷 추가 Run Mode 수정 Fan Speed 수정 에러코드 패킷 내용 수정
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-485
나. 통신속도 : 115200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity

## Main->Slave
Protocol (UART - 115,200bps)
1. Normal Polling Packet | [5 empty] | 메인보드(Master) -> 분배기_디퓨져(Slave)
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x10 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | Power | Run Mode | Fan Speed | LED 밝기 | 공기질 상태 | 댐퍼 각도(SA) | 댐퍼 각도(EA) | SA RPM |  | EA RPM |  | SA Reset | EA Reset | 예약(Hour) | 예비(0x00) | 예비(0x00) | 예비(0x00)
[16 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[16 empty] | 예비(0x00) | Error Code |  |  |  | CRC
< M/S > byte1 | [7 empty] | < Fan Speed > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  |  | < SA RPM >
0x10 : Master ( Main BxD ) | [7 empty] | 0x00 : OFF | [6 empty] | 전열교환기 SA RPM
0x01 : Slave ( Display, Sensor Pack … ) | [7 empty] | 0x01 ~ 0x04 : 1~4
< EA RPM >
< ID 1 > | [7 empty] | < LED > byte8 |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  |  | 전열교환기 EA RPM
0x01 : SA Diffuser | [7 empty] | 디퓨저의 RGB LED 밝기 제어
0x02 : EA Diffuser | [7 empty] | 0x00 : OFF | [6 empty] | < SA Reset >
0x03 : Room Controller | [7 empty] | 0x01 ~ 0x09 : 1 ~ 9단 (9단: 최대) | [6 empty] | SA댐퍼 초기화 데이터
< ID 2 > | [7 empty] | < 공기질 상태 > | [6 empty] | < EA Reset >
0x00 ~ 0x06 : SA/EA/RoomCon ID ( 0x00 : Extention -> SA2, EA2) | [7 empty] | 디퓨저의 RGB LED 색상 표시 | [6 empty] | EA댐퍼 초기화 데이터
* RoomCon ID는 해당 SA Diffuser 같음. | [7 empty] | 0x01 : 매우나쁨 - 빨강
룸컨 ID1=3, ID2=1 > 거실, ID1=3, ID2=2 > 방1 | [7 empty] | 0x02 : 나쁨 - 주황 | [6 empty] | < 예약 >
< VSP Mode > : Diffuser는 해당 사항 없고, RoomCon ID 1 에 해당함 | [7 empty] | 0x03 : 보통 - 초록 | [6 empty] | 시간(hour) 단위
0x01, 0x02, 0x03, 0x10 : 아래내용 참고 | [7 empty] | 0x04 : 좋음 - 파랑
[8 empty] | * 공기질 판단 기준은 다음 Sheet 참조 | [6 empty] | < 예비 >
< Power > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  |  |  | < 댐퍼각도 SA >
0x00 / 0x01 : Power On / Off | [7 empty] | 디퓨저 각도 제어(0~180도)
0x00 ~ 0xB4
< Run Mode > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  |  |  | < 댐퍼각도 EA >
0x01 : 수동 | [7 empty] | 디퓨저 각도 제어(0~180도)
0x02 : 자동 | [7 empty] | 0x00 ~ 0xB4 | [6 empty] | 예비
0x04 : 바이패스
0x08 : 공기청정 | [14 empty] | < Version >
예) Ver 1.23
byte23 : 0x01
byte24 : 0x17
< Error Code Echo> | [15 empty] | 24: < Error 2 >
0x00000001 : 필터 청소 |  |  |  | 0x0010 : 장비보호모드 |  |  |  | 0x0100 : 통합센서 에러(거실) |  |  |  |  | 0x1000 : 통신에러(거실) |  |  | 24: 0x01 :
0x00000002 : 필터 교체 |  |  |  | 0x0020 : EA 팬 에러 |  |  |  | 0x0200 : 통합센서 에러(방1) |  |  |  |  | 0x2000 : 통신에러(방1) |  |  | 24: 0x02
0x00000004 : 소자 교체 |  |  |  | 0x0040 : 간헐운전모드 |  |  |  | 0x0400 : 통합센서 에러(방2) |  |  |  |  | 0x4000 : 통신에러(방2) |  |  | 24: 0x03
0x0008 : 온도센서 에러 |  |  |  | 0x0080 : SA 팬 에러 |  |  |  | 0x0800 : 통합센서 에러(방3) |  |  |  |  | 0x8000 : 통신에러(방3) |  |  | 24: 0x04
2. Nomal Mode ( Vsp Mode = 0 ) | [5 empty] | 분배기_디퓨져(Slave) -> 메인보드 ( Master )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | Power | Run Mode | Fan Speed | LED 밝기 | 공기질 상태 | 댐퍼 각도(SA) | 댐퍼 각도(EA) | PM10 |  | PM4 | 23: PM2.5; 25: PM1.0; 27: Humidity
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[6 empty] | Temperature |  | TVOC |  | NOx |  | CO2 |  | 0x00 | 0x00 | 0x00 | Error Code |  | Version |  | CRC
< M/S > byte1 | [5 empty] | 24: < LED > byte8; 28: Control Cmd ¦ 0x80; 31: < 공기질센서 > byte12~29
0x10 : Master ( Main BxD ) | [5 empty] | 24: 디퓨저의 RGB LED 밝기 제어; 31: byte12~13 : PM10
0x01 : Slave ( Display, Sensor Pack … ) | [5 empty] | 24: 0x00 : OFF; 31: byte14~15 : PM4
[8 empty] | 0x01 ~ 0x05 : 1 ~ 5단 (5단: 최대) | [6 empty] | byte16~17 : PM2.5
< ID 1 > | [5 empty] | 31: byte18~19 : PM1.0
0x01 : SA Diffuser | [5 empty] | 24: < 공기질 상태 > byte9; 31: byte20~21 : Humidity(습도)
0x02 : EA Diffuser | [5 empty] | 24: 디퓨저의 RGB LED 색상 표시; 31: byte22~23 : Temperature(온도)
0x03 : Room Controller | [5 empty] | 24: 0x01 : 매우나쁨 - 빨강; 31: byte24~25 : VOC / TVOC ( DL / 힘펠 )
[8 empty] | 0x02 : 나쁨 - 주황 | [6 empty] | byte26~27 : NOx(질소산화물)
< ID 2 > | [5 empty] | 24: 0x03 : 보통 - 초록; 31: byte28~29 : CO2
0x00 ~ 0x06 : SA/EA/RoomCon ID ( 0x00 : Extention -> SA2, EA2) | [5 empty] | 24: 0x04 : 좋음 - 파랑
* RoomCon ID는 해당 SA Diffuser 같음. | [5 empty] | 24: * 공기질 판단 기준은 다음 Sheet 참조; 31: < 예비 > byte30~32
예비
< VSP Mode > : Diffuser는 해당 사항 없고, RoomCon ID 1 에 해당함 | [5 empty] | 24: < 댐퍼각도 SA > byte10
0x01 ~ 0x06 : SA/EA/RoomCon ID | [5 empty] | 24: 디퓨저 각도 제어(0~180도); 31: < Version > byte35~36
* RoomCon ID는 해당 SA Diffuser 같음. | [5 empty] | 24: 0x00 ~ 0xB4; 31: 예) Ver 1.23
byte23 : 0x01
< Power > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  | 24: < 댐퍼각도 EA > byte11; 31: byte24 : 0x17
0x00 / 0x01 : Power On / Off | [5 empty] | 24: 디퓨저 각도 제어(0~180도)
0x00 ~ 0xB4
< Run Mode > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80
0x01 : 수동
0x02 : 자동
0x04 : 바이패스
0x08 : 공기청정
2.1. 공기질 정보 Mode1 ( Vsp Mode = 0x11 ) 분배기_룸콘_거실_공기질 추가(Slave) <-> 메인보드 ( Master )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | 22: 거실 PM2.5; 24: 거실 Humidity; 26: 거실 Temperature; 28: 거실 CO2; 30: 거실 TVOC
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[6 empty] | 방 1 PM2.5 |  | 방 1 Humidity |  | 방 1 Temperature |  | 방 1 CO2 |  | 방 1 TVOC |  |  | Error Code |  | COM SA 1~6 | COM EA 1~6 | CRC
2.2. 공기질 정보 Mode1 ( Vsp Mode = 0x12 ) 분배기_룸콘_거실_공기질 추가(Slave) <-> 메인보드 ( Master )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | 거실 PM2.5 22: 방 2 PM2.5; 거실 Humidity 24: 방 2 Humidity; 거실 Temperature 26: 방 2 Temperature; 거실 CO2 28: 방 2 CO2; 거실 TVOC 30: 방 2 TVOC
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[6 empty] | 방 3 PM2.5 |  | 방 3 Humidity |  | 방 3 Temperature |  | 방 3 CO2 |  | 방 3 TVOC |  |  | Error Code |  | COM SA 1~6 | COM EA 1~6 | CRC
2.3. 공기질 정보 Mode1 ( Vsp Mode = 0x13 ) 분배기_룸콘_거실_공기질 추가(Slave) <-> 메인보드 ( Master )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | 방 2 PM2.5 22: 방 4 PM2.5; 방 2 Humidity 24: 방 4 Humidity; 방 2 Temperature 26: 방 4 Temperature; 방 2 CO2 28: 방 4 CO2; 방 2 TVOC 30: 방 4 TVOC
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[17 empty] | Error Code |  | COM SA 1~6 | COM EA 1~6 | CRC
2.4. Nomal Mode ( Vsp Mode = 0 ) | [5 empty] | 방 4 PM2.5 22: 분배기_룸콘(Slave) <-> 메인보드 ( Master )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 | ID 2 | VSP Mode | Power | Run Mode | Fan Speed | 예약 시간 | 히터 /UV | 필터 리셋 | RPM START | RPM STOP | PM2.5 |  | PM10 |  | Humidity |  | Temperature |  | Co2
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[6 empty] | Co2 | Room Power | 소비전류 |  | CO2 Hysteresys | TVOC |  | 필터시간 |  | 소자시간 |  | Error Code |  | COM SA 1~6 | COM EA 1~6 | CRC
< M/S > byte1 | [5 empty] | 24: < Fan Speed >; 28: Control Cmd ¦ 0x80; 30: < RPM START > byte11; 35: < COM SA 1~6, EA 1~6 >
0x10 : Master ( Main BxD ) | [5 empty] | 24: 0x00 : OFF; 30: RPM 측정 시작 Flag; 35: 통신 상태 : On/OFF - 1/0
0x01 : Slave ( Display, Sensor Pack … ) | [5 empty] | 24: 0x01 ~ 0x03 : 1~3; 30: 0x01 : Start; 35: 0x01 : 거실1
[14 empty] | Main 응답은 Echo 처리 |  |  |  |  | 0x02 : 거실2
< ID 1 > | [5 empty] | 35: 0x04 : 방 1
0x01 : SA Diffuser | [5 empty] | 30: < RPM START > byte12; 35: 0x08 : 방 2
0x02 : EA Diffuser | [5 empty] | 30: RPM 측정 중지 Flag; 35: 0x10 : 방 3
0x03 : Room Controller | [5 empty] | 30: 0x01 : 메인에서 RPM 측정 완료 시 응답; 35: 0x20 : 방 4
룸콘 응답은 Echo 처리
< ID 2 >
0x01 ~ 0x06 : SA/EA/RoomCon ID | [5 empty] | 30: < 예비 > byte30~32
* RoomCon ID는 해당 SA Diffuser 같음. | bar: 30
< VSP Mode > : Diffuser는 해당 사항 없고, RoomCon ID 1 에 해당함 | [5 empty] | 24: < 예약시간 > byte8; 28: Control Cmd ¦ 0x80; 30: < Version > byte35~36
0x01 ~ 0x06 : SA/EA/RoomCon ID | [5 empty] | 24: 룸콘에서 설정한 예약 시간(hour); 30: 예) Ver 1.23
* RoomCon ID는 해당 SA Diffuser 같음. | [5 empty] | 24: 0x00 : OFF; 30: byte23 : 0x01
[8 empty] | 0x01 ~ 0x08 : 1 ~ 8시간 | [5 empty] | byte24 : 0x17
< Power > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80
0x00 / 0x01 : Power On / Off | [5 empty] | 24: < 히터 / UV > byte9; 28: Control Cmd ¦ 0x80; 30: < Room Power >; 34: Control Cmd ¦ 0x80; 36: 0x01; 37: 방1
[8 empty] | 히터 및 UV ON/OFF Flag | [5 empty] | ID2 가 1의 경우만 사용 | [5 empty] | 0x02 | 방2
[8 empty] | bit1(0x01) : 1-ON / 0-OFF 히터 | [5 empty] | 각방의 POWER ON/OFF 제어 | [5 empty] | 0x04 | 방3
< Run Mode > |  |  |  | Control Cmd ¦ 0x80 |  | 24: bit5(0x10) : 1-ON / 0-OFF UV; 36: 0x08; 37: 방4
0x01 : 수동 | [5 empty] | 30: < 소비전류 >
0x02 : 자동 | [5 empty] | 24: < 필터리셋 > byte10; 30: MAIN -> 룸컨
0x04 : 바이패스 | [5 empty] | 24: 필터리셋 시 전달 Flag; 30: Wh 단위로 전송 ( uint16_t )
0x08 : 공기청정 | [5 empty] | 24: 0x01 : 필터리셋
0x00 : OFF
3. VSP 상태 전송모드 ( Vsp Mode = 0x01 ~ 0x03 ) : 메인보드(Master) -> 분배기_룸컨(Slave) ( 룸컨의 요청으로 메인보드에서 polling 주기에서 함)
( 룸컨의 요청은 2.1 packet 으로함)
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x10 | ID 1 = 0x03 | ID 2 = 0x01 | 0x01 | 환기 SA 1 | 환기 EA 1 | 환기 SA 2 | 환기 EA 2 | 환기 SA 3 | 환기 EA 3 | 환기 SA 4 | 환기 EA 4 | 환기 SA 5 | 환기 EA 5 | 공청 SA 1 | 공청 EA 1 | 공청 SA 2 | 공청 EA 2 | 공청 SA 3 | 공청 EA 3 | 공청 SA 4
[16 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[16 empty] | 공청 EA 4 | 공청 SA 5 | 공청 EA 5 |  |  | CRC
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x10 | ID 1 = 0x03 | ID 2 = 0x01 | 0x02 | 바이 SA 1 | 바이 EA 1 | 바이 SA 2 | 바이 EA 2 | 바이 SA 3 | 바이 EA 3 | 바이 SA 4 | 바이 EA 4 | 바이 SA 5 | 바이 EA 5 | 24: RoomCon 개수; 25: Diffuser 개수
[16 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
CRC
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x10 | ID 1 = 0x03 | ID 2 = 0x01 | 0x03 | 환기 RPM REF 중 |  | 환기 RPM DELTA 중 |  | 환기 RPM REF 강 |  | 환기 RPM DELTA 강 |  | 공청 RPM REF 중 |  | 22: 공청 RPM DELTA 중; RoomCon 개수 24: 공청 RPM REF 강; Diffuser 개수 26: 공청 RPM DELTA 강; Diffuser 개수 28: Modbus ID
[16 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
CRC
4. VSP 세팅 모드 ( Vsp Mode = 0x10 ) : 분배기_룸컨(Slave) -> 메인보드(Master) ( VSP 세팅 모드이면 메인보드 polling(2.1 packet)에 대한 응답 )
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
내용 | 0xAA | M/S 0x01 | ID 1 = 0x03 | ID 2 = 0x01 | 0x10 | Vsp Select | SA1 Vsp | EA1 Vsp | SA2 Vsp | EA2 Vsp | SA3 Vsp | EA3 Vsp | SA4 Vsp | EA4 Vsp | SA5 Vsp | 22: EA5 Vsp; 24: FAN Mode; 25: 풍량 중 RPM REF; 27: 풍량 중 RPM DELTA
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[6 empty] | 풍량 강 RPM REF |  | 풍량 강 RPM DELTA | [5 empty] | RoomCon 개수 설정 | Diffuser 개수 설정 |  |  | Modbus ID | WR |  | CRC
< VSP Select > |  |  |  | < SA1 Vsp ~ EA5 Vsp > |  | 27: < Modbus ID >
0x00 : None |  |  |  | VSP Select(해당모드) 에 의한 SA, EA 설정값을 표현 |  | 27: 메인보드에서 외부홈넷과 연결될 경우 필요에 따라 ID를 부여
0x01 : 환기모드
0x02 : 공청모드 |  |  |  | < 풍량중 RPM REF ~ 풍량강 RPM DELTA > |  | 27: < WR > : 설정한 값들을 저장하기 위한 Command
0x03 : 바이패스모드 |  |  |  | VSP Select(해당모드) 에 의한 RPM REF 및 DELTA 설정 |  | 27: 0x0000 : 저장 없음
|  |  |  | 단, 환기모드와 공청모드만 해당함 |  | 27: 0x0001 : 메인보드에 설정값 저장
< RoomCon 개수, Diffuser 개수 >
메인보드가 Polling 해야할 RoomCon 및 Diffuser 개수
RoomCon Min 1 ( 거실 1개 ) ~ Max 5
Diffuser Min 2 (거실 지정된 2개) ~ Max 6

## Reference
* 공기질 판단 기준은 힘펠과 협의 예정