## Slide 1
HERV 환기장치
펌웨어 소스코드 분석 보고서
대상 장치
HERV EBSN 100CMH 전열교환기
MCU
Nuvoton Nano100 Series (ARM Cortex-M0)
사양
대림 아파트 사양 / CVnet 홈넷 연동
파일 구성
12개 소스 파일 (241,953 bytes)
MCU 핀 정의
하드웨어 초기화
통신 프로토콜
모터 제어
공기질 알고리즘
EEPROM 관리

## Slide 2
시스템 아키텍처 개요
System Architecture Overview
⚙ MCU
Nuvoton Nano100
ARM Cortex-M0
📦 제품 타입
HERV EBSN
100 CMH
🏗 아키텍처
32-bit RISC
내부 HIRC 클럭
📋 사양 코드
SPEC_MODE: 0x16
히터無/공청/바이패스
시스템 블록 다이어그램
MCU
UART0/1 | SC0/SC1
Timer0/1 | ADC
PWM0/1 | GPIO
EEPROM Emulation
룸콘
(SC0 1200bps)
Hood
(UART0 RS485)
CVnet 홈넷
(UART1 RS485)
분배기/디퓨저
(SC1 115200bps)
BLDC
팬 ×2
스텝모터
×6

## Slide 3
MCU 핀 정의 (1/2) — 아날로그·전원·PWM·GPIO
My_define.h / My_system.c
ADC — 아날로그 입력
PA0
TEMP1_ADC
실내 온도센서
PA1
TEMP2_ADC
외기 온도센서
PA2
VOLUM1_ADC
SA 팬 속도보정
PA3
VOLUM2_ADC
EA 팬 속도보정
PA4
CURRENT_VOL
전류 감지
PWM — BLDC 팬 제어
PB11
BLDC_SA_PWM
급기팬 PWM (PWM1_CH0)
PA12
BLDC_EA_PWM
배기팬 PWM (PWM0_CH0)
PE5
BLDC_SA_FG
급기팬 RPM 피드백 ↓
PA13
BLDC_EA_FG
배기팬 RPM 피드백 ↓
PB7
BLDC_PW
BLDC 전원 (1=OFF)
GPIO — 전원·상태·UV
PA5
UV_PW
UV 전원 제어
PA10
ST_LED
상태 표시 LED
PA11
P_SW
전원 스위치 입력
PF2
P_UV
UV 램프 출력
PF0/1
ICE_DAT/CLK
디버그 ICE
스텝모터 핀 정의 — 댐퍼 구동 (6개)
모터
A
B
NA
NB
M1 (OA댐퍼)
PB12
PB13
PB14
PB8
M2 (EA댐퍼)
PB15
PC14
PC15
PC6
M3 (BYPASS)
PA6
PA14
PA15
PC8
M4 (SA댐퍼)
PC9
PC10
PC11
PB9
M5 (RA댐퍼)
PB10
PC2
PC3
PD15
M6 (AIR댐퍼)
PD14
PD7
PD6
PB3

## Slide 4
MCU 핀 정의 (2/2) — 통신 인터페이스 핀맵
RS-485 × 3채널 + SmartCard UART × 2채널
UART0 → Hood RS-485
핀
기능
매크로
설명
PB0
→
HOOD_485_RX
후드 수신
PB1
→
HOOD_485_TX
후드 송신
PB2
→
HOOD_485_DIR
RS-485 방향 제어
UART1 → CVnet 홈넷 RS-485
핀
기능
매크로
설명
PB4
→
HOMENET_485_RX
홈넷 수신
PB5
→
HOMENET_485_TX
홈넷 송신
PB6
→
HOMENET_485_DIR
RS-485 방향 제어
SC0 → 룸콘 RS-232 (1200bps)
핀
기능
매크로
설명
PA8
→
ROOMCON_TX
룸콘 송신 (CLK핀 재정의)
PA9
→
ROOMCON_RX
룸콘 수신 (DAT핀 재정의)
SC1 → 분배기/디퓨저 RS-485 (115200bps)
핀
기능
매크로
설명
PC0
→
BUNBAGI_TX
분배기 송신 (CLK핀 재정의)
PC1
→
BUNBAGI_RX
분배기 수신 (DAT핀 재정의)
PC7
→
BUNBAGI_DIR
RS-485 방향 제어

## Slide 5
클럭 설정 & 타이머 스케줄링 구조
SYS_Init() / Timer0_Init() / Timer1_Init()
주변장치 클럭 설정
모듈
소스
분주
속도
용도
HCLK
HIRC
/1
—
시스템 클럭
UART0/1
HIRC
/1
9600bps
Hood / CVnet
SC0
HIRC
/6
1200bps
룸콘
SC1
HIRC
/1
115200bps
분배기
Timer0
HIRC
—
1kHz
1ms 시스템 틱
Timer1
HIRC
—
1kHz
스텝모터
ADC
HIRC
/1
—
5채널 순환
PWM0/1
HIRC
—
1kHz
BLDC 듀티 제어
메인 루프 스케줄링
매 루프
Hood_RS485_process()
com_roomcon_process()
InCom_process()
CVnet_Com_process()
100ms
Fan_Speed_process()
Fan_Error_Check()
Tx_display_flag = 1
333ms
Hood_process()
WDT Reset
1000ms
Bldc_check()
ADC_Sensing()
Filter_process()
Air_Quality_color_process()
RJ_Com_Err_Check()
비동기
EEP_Save_process() (EEP_Save_Flag)
Timer0 IRQ (1ms) — 타임아웃 카운터 관리
› Process_1000ms / Process_333ms / Process_100ms
› Process_10ms / Process_5ms
› Rx_*_TimeOut (통신 수신 타임아웃)
› Hood_polling_timer / InCom_polling_timer
› com_roomcon_delay / Rx_CVnet_TimeOut

## Slide 6
CVnet 홈넷 RS-485 통신 프로토콜
UART1 (9600bps) · My_Uart.c — CVnet_Com_process()
수신 패킷 구조 (8바이트 고정)
[0]
0xF7
헤더1 (고정)
[1]
0x32
헤더2 (고정)
[2]
Room_ID
방 번호
[3]
CMD
명령 코드
[4]
0x01
고정값
[5]
DATA
명령 데이터
[6]
XOR
[0]^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]
[7]
ADD
[0]+[1]+...+[6]
이중 체크섬 검증: XOR 체크섬 ([0]^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]) 일치 AND ADD 체크섬 ([0]+[1]+...+[6]) 일치 → 수신 완료
지원 명령 (CMD)
0x61
(예약)
시나리오 CMD — 현재 주석 처리
0x62
전원 ON/OFF
DATA=1: 환기모드, 팬 3단, 전체 ON
DATA=0: 전체 OFF, 팬 0단
0x63
조명 밝기
Room_ID+1번 방 밝기 = DATA (0~9)
응답 패킷 (8바이트)
[0]
0xF7
헤더1
[1]
0x32
헤더2
[2]
0x01
고정
[3]
CMD|0x80
응답 플래그
[4]
0x01
고정
[5]
RX[5]
에코
[6]
XOR
체크섬1
[7]
ADD
체크섬2

## Slide 7
다채널 통신 프로토콜 상세
Hood RS-485 · RoomCon SC0 · Bunbaegi SC1
UART0 — 후드 RS-485 (9600bps) · My_Hood.c
송신 (본체→후드) 13바이트:
[0]
0xAA
[1]
0x21
[2]
0x01
[3]
RunMode
[4]
FanMode
[5]
YeunDong
[6]
Yeungong
[7]
0x00
[8]
PwrCtrl
[9]
FanCtrl
[10]
0x00
[11]
0x00
[12]
XOR
SC0 — 룸콘 (1200bps) · My_RJ2.c
수신 패킷 (15바이트):
0xAA
[1]~[12] 데이터
XOR체크
0xEE종료
응답 함수:
› Spec_info_reply() — 장치 사양 정보
› Rpm_info_reply() — RPM 정보
› Filter_info_reply() — 필터 정보
› Hood_info_command() — 후드 상태
SC1 — 분배기 (115200bps) · My_Uart.c
수신 패킷 (29 or 39바이트, CRC16):
[0]
0xAA
[1]
0x01
[2]
Type
[3]
Sub
[4]
ID
[5..N]
Sensor
Data
CRC16
Hi+Lo
SEN66 센서 수신 데이터:
› PM1.0 / PM2.5 / PM4.0 / PM10
› 온도 / 습도 / VOC / NOx / CO2
› 폴링: SA→EA→RoomCon 순환 (id_tbl)
CRC16 체크섬 (분배기 전용):
룩업 테이블 방식 (auchCRCHi[] / auchCRCLo[]) — 256바이트 × 2 테이블 사용
uIndex = uchCRCHi ^ data; uchCRCHi = uchCRCLo ^ table[uIndex]; 최종값 → Big-Endian 16bit

## Slide 8
BLDC 팬 & 스텝모터 댐퍼 제어
MyMotor.c — PWM / FG 피드백 / 스텝 구동
BLDC 팬 PWM 제어
PWM 주파수
1kHz (Period=1000)
듀티 범위
0 ~ 10000 (0.01% 해상도)
출력 방향
역방향 제어: output = 10000 − 계산값
속도 보정
Fan_pwm += TABLE[speed] × Volum_ADC / 1000
FG 피드백
GPIO 인터럽트 (하강엣지) → 카운터 증가
RPM 체크
1초 주기 Bldc_check() → 에러 판정
팬 속도 단계 테이블 (EEPROM 저장)
팬
환기 1~4단
공청 1~4단
바이패스1~4단
FAN1 (SA)
VEN_1~4
AIR_1~4
BYPASS_1~4
FAN2 (EA)
VEN_1~4
AIR_1~4
BYPASS_1~4
총 24개 파라미터 EEPROM에 개별 저장
스텝모터 댐퍼 제어
댐퍼 종류 및 모드별 각도 설정 (도°)
댐퍼
환기
바이패스
공청
OA (외기)
0°
100°
0°
EA (배기)
0°
100°
0°
BYPASS(바이패스)
100°
100°
0°
SA (급기)
0°
0°
0°
RA (환기)
70°
140°
140°
AIR (공청)
105°
0°
105°
› Damper_Setting(댐퍼번호, 각도) → Target_Step_Count[n] 계산
› Timer1 IRQ (1ms) → Step_process() → 스텝 1펄스 구동
› Current_Step_Count vs Target_Step_Count 비교로 정지 판단
› 방향 제어: Step_dir[n] / 전류 차단: Step_Mx_Stop()

## Slide 9
공기질 자동 제어 알고리즘
My_system.c — Air_Quality_damper_process() / DL_Sinario_Process()
공기질 임계값 (EEPROM 설정 가능)
센서
Lv1 보통
Lv2 나쁨
Lv3 매우나쁨
Lv4 위험
CO2 (ppm)
600
700
800
900
VOC (idx)
250
300
350
400
PM2.5
15
30
50
70
자동 모드 품질 판정 흐름
1. 각 방 센서값 읽기 (Room 1~5)
2. CO2/VOC/PM2.5 품질 등급 판정 (0x00~0x08)
3. room_CVP = CO2_q | VOC_q | PM_q
4. =0: 댐퍼닫힘/팬OFF / >0: 댐퍼열림/팬ON
5. Tmp_Volume 합산 → Set_Fan_Mode (최대4단)
6. 룸콘으로 Command_request_type 전송
특수 운전 모드 (Ext_Run_Mode)
0
일반 모드
자동/수동 공기질 제어
1
안심회복
선택방만 RA열림, 나머지 SA 전개, 팬 2단 강제
2
쾌적조리
후드 연동 활성화 (Hood_YeunDong_Enable=1)
3
집중청정
선택방만 SA+RA 열림, 나머지 전체 닫힘, 팬 2단
4
스마트수면
자동모드 팬 1단, 계산값에서 -1 감속 적용
삼겹살 모드 (자동 후드연동):
PM2.5 ≥ 500 μg/m³ AND 후드연동 활성 → 모든 방 SA 전개, RA 닫기, 후드 강으로 자동 제어
PM2.5 ≤ 100 μg/m³ → 자동 해제, 이전 상태 복원 (Memory_Hood_Status)

## Slide 10
EEPROM 맵 · 에러 코드 · 온도 예외 처리
MyControl.c / My_system.c — 플래시 에뮬레이션 / Filter / Exception
EEPROM 메모리 맵 (총 69바이트)
0~3
유효 데이터 마커 (0x55AA55AA)
10~21
FAN1 속도 (환기/공청/바이패스 1~4단)
22~33
FAN2 속도 (환기/공청/바이패스 1~4단)
34~35
필터 청소 경과 시간 (H/L)
36~37
필터 교체 경과 시간 (H/L)
38~39
소자 교체 경과 시간 (H/L)
40
정전복귀 전원ON 여부
41
정전복귀 운전모드
42
정전복귀 팬모드
45~52
CO2 임계값 Lv1~4 (각 2바이트)
53~60
VOC 임계값 Lv1~4 (각 2바이트)
61~68
PM2.5 임계값 Lv1~4 (각 2바이트)
에러 코드 비트맵 (Err_Code)
0x01
ERROR_FILTER_CLEAN
필터 청소 필요 (2000h)
0x02
ERROR_FILTER_CHANGE
필터 교체 필요 (4000h)
0x04
ERROR_SOJA_CHANGE
소자 교체 필요 (20000h)
0x08
ERROR_TEMP_SENSOR
온도센서 오류
0x10
ERROR_PROTECT
동파방지 보호모드 (≤-15°C)
0x20
ERROR_EA_FAN
EA 배기팬 이상
0x40
ERROR_SOMETIME
간헐 운전 모드 (≤-7°C)
0x80
ERROR_SA_FAN
SA 급기팬 이상
온도 예외 처리 (Exception_mode_process)
≤ -15°C
동파방지 보호
강제 환기 1단 → 전원 OFF
≥ -13°C
보호 해제
정상 운전 복귀
≤ -7°C
간헐 운전
1800초 사이클: 20분운전→10분정지
≥ -5°C
간헐 해제
정상 자동 모드 복귀
필터 관리:
가동 중 매 1시간 카운터 증가 → 2000h(청소) / 4000h(교체) / 20000h(소자) 경보 | 초과 후 EEPROM 저장 (EEP_Save_Flag=1) | Filter_Reset_Process()로 초기화

## Slide 11
소스 파일 구성 & 분석 요약
File Structure Summary
3.2KB
main.c
메인 루프 & 시스템 초기화 스케줄러
14.5KB
My_define.h
핀 정의, 매크로, extern 선언 전체
44.2KB
My_system.c
GPIO·ADC·PWM·UART 초기화, 공기질/필터/온도 알고리즘
65.1KB
My_Uart.c
분배기(SC1)·CVnet 홈넷 프로토콜, CRC16, 디버그 메뉴
23.4KB
My_RJ2.c
룸콘(SC0) 파싱·응답, 에러 체크, 예약 처리
5.5KB
My_Hood.c
후드 RS-485(UART0) 통신, XOR 체크섬
23.4KB
MyControl.c
EEPROM 초기화, ADC 센싱, 전원ON/OFF, 모드전환
39.1KB
MyMotor.c
BLDC 팬 PWM, 스텝모터 댐퍼, RPM 피드백, VSP 제어
19.7KB
pwm_duty10000.c
BLDC 속도 변환 룩업 테이블 (PWM duty ↔ 풍속)
3.4KB
typedefs.h
기본 타입 정의 (uint8_t 등)
0.3KB
MyControl.h
제어 관련 헤더
0.2KB
MyMotor.h
모터 관련 헤더
분석 핵심 요약
Nuvoton Nano100 MCU · 4채널 직렬통신 (UART×2 + SmartCard×2) · RS-485 3채널 (Hood/CVnet/분배기) · BLDC 팬 2대 + 스텝모터 댐퍼 6개 · SEN66 공기질 센서 (방별 최대 6개) · CVnet 홈넷 8바이트 이중 체크섬 프로토콜 · EEPROM 플래시 에뮬레이션 69바이트 · 온도/필터/에러 8종 보호