## 각실제어시스템-힘펠
제품명 | 각실제어시스템 - 힘펠 사양
모델명
| 구분 | MCU | PBA REV. |  |  |  | 프로그램 |  |  |  |  | 제조사
ERV | 휴벤ECO(HRD-200EPI) | NANO100 | HERV_MAIN REV 2.0 |  |  |  | (HIMPEL)HERV_Main(NANO100)_V3.0_각실제어_260130_r01_7.bin |  |  |  |  | 주신전자
각실 분배기 | - | NANO100 | BUNBAGI REV 4.1 |  |  |  | (HIMPEL)BunBaeGi_Rev4.1_20251224.bin |  |  |  |  | 주신전자
전동디퓨저 | 배기(RA)디퓨저/급기(SA)디퓨저 | NANO100 | DIFFUSER REV 3.0 |  |  |  | Diffuser_Rev2.0_251230_r01_0.bin |  |  |  |  | 주신전자
| 거실급기2(SA2)디퓨저 | NANO100 | DIFFUSER REV 3.0 |  |  |  | Diffuser_Rev2.0(SA2_Only)_20251028_t3.bin |  |  |  |  | 주신전자
룸컨 | HUVEN-RS5-485 (센서 X) | STM32 |  |  |  |  | Hu5_485_V1.4_STM32H743ZI_20260129.hex |  |  |  |  | 주신전자
후드 | 해당없음
홈넷 | 해당없음
시험일/수정일 | 2025.12.24~12.25, 12.28, 12.31, 26.01.15~16, 20, 21, 29, 30
시험자 | 전경선 수석/힘펠에이아이
ERV | 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
| 명칭 | SA 블로워 | EA 블로워 | OA 외장 댐퍼 | 공청 댐퍼 | 바이패스 댐퍼 | EA 댐퍼 | SA 댐퍼 | RA 3단
| 커넥터 | CN12 BLUE | CH14 WHITE | CN2 GREEN | CN10 YELLOW | CN5 RED | CN3 BLACK | CN7 BLUE | CN9 WHITE
| 명칭 | TEMP1 | TEMP2 | ROOM-UART | HOOD접점 | HOOD통신 | 홈넷통신 | 분배기통신 | UV-LED1 | UV-LED2
| 커넥터 | CN4 WHITE | CN8 BLUE | CN11 WHITE | CN6 WHITE | CN13 YELLOW | CN15 RED | CN17 YELLOW | CN13 YELLOW | CN16 YELLOW |  | TEMP2 사용안함
| 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
|  | 팬 블로워 |  | 댐퍼
| 운전모드 | SA 블로워 | EA 블로워 | OA 외장 | 공청 | 바이패스 | EA | SA | RA 3단 |  |  | X : CLOSE, O : OPEN
| 정지 | X | X | X | X | X | X | X | X |  | O
| (수동)환기 | O | O | O | X | X | O | O | O (70도) |  | O
| 자동(환기) | O | O | O | X | X | O | O | O (70도) |  | O
| 바이패스 | O | O | O | X | O | O | O | O (140도) |  | O
| 공청 | O | X | X | O | X | X | O | O (140도) |  | O
| VSP 주신전자 승인원 REV 1.2 2025.12.18 | 모드 | 단계 | 풍량 | 우타입 |  | 좌타입
[5 empty] | VSP(SA/EA) | 전압(V) | VSP(SA/EA) | 전압(V)
|  | 환기 | 약 | 100 | 58/57 | 3.40/3.35 | 56/57 | 3.30/3.35 |  |  | O
|  |  | 중 | 150 | 64/64 | 3.70/3.70 | 63/63 | 3.65/3.65 |  |  | O
|  |  | 강 | 200 | 70/70 | 4.00/4.00 | 70/70 | 4.00/4.00 |  |  | O
|  |  | 터보 | 250 | 86/85 | 4.80/4.75 | 86/85 | 4.80/4.75 |  |  | O
|  | 바이패스 | - | 150 | 67/80 | 3.85/4.50 | 67/75 | 3.85/4.25 |  |  | O
|  | 공청 | 약 | 80 | 65/- | 3.75/- | 65/- | 3.75/- |  |  | O
|  |  | 중 | 100 | 71/- | 4.05/- | 72/- | 4.10/- |  |  | O
|  |  | 강 | 120 | 78/- | 4.40/- | 78/- | 4.40/- |  |  | O
| UV-LED | ON | 환기/자동/공청 풍량 중(2단)이상 동작. 15분 동작. 45분 정지 반복. 룸컨에 UV 또는 UV살균 표시 | [7 empty] | O
|  | OFF | 환기/자동/공청/바이패스 약(1단) 동작 시, 룸컨 전원 OFF 시 UV-LED OFF. 룸컨에 UV 또는 UV살균 표시 없음 | [7 empty] | O
예외 운전모드 | 장비보호모드 (힘펠 사양) | 동작 조건 : 모든 운전 모드 온도 조건 : -15℃ 이하(진입 : -15℃이하, 해제 : -13℃이상) 동작 방법 : 운전 중 또는 전원 ON 시에 -15℃이하 장비 꺼짐. | [8 empty] | O
|  | 본체 | 운전 정지. 댐퍼 닫힘. PBA 동작 LED는 정상 | [7 empty] | O
|  | 룸컨 | 전원 꺼짐. COLD 장비보호모드 표기. 온도 복귀 후 정상동작 | [7 empty] | O
|  | 홈넷 | 홈넷 명령 동작 안됨. 상태 요구 시 장비 보호 상태 알림.(홈넷 사양별로 상이함) 일부 온도조절기는 장비보호모드 동작 안함. | [7 empty] | 해당없음
| 기저운전모드 (DL 사양) | 동작 조건 : 자동모드에서 동작 센서 조건 : 미세먼지/CO2 센서 모두 좋음/좋음 온도 조건 : +5도 이하 (온도체크시간 30분 기준) 동작 방법 : 열교환(환기) 미약 모드 연속 운전, 30분마다 온도체크 | [8 empty] | 해당없음
| 각실제어 (힘펠 사양) | 동작 조건 : 각실제어 자동모드 센서 조건 : 각방 공기질 센서 불량시 해당 방의 가중치는 0으로 설정. 전동댐퍼는 닫힘. 수동모드는 열림. 통신 조건 : 각방 디퓨저 통신 불량시 해당 방의 가중치는 0으로 설정. 동작 방법 : 자동운전 정상 동작 | [8 empty] | O
룸컨 (휴벤코5-485, 센서X) | 항목 | 아이콘 | 검사 기준 | [7 empty] | 결과 | 비고
| 룸컨 버전 | [9 empty] | 확인불가
| 전원 |  | 전원 인가 |  | 대기 상태. 거실 온습도 및 각방 통합센서값 표시 | [5 empty] | O
|  |  | ON |  | 환기 약 동작. 각방 디퓨저 모두 열림 | [5 empty] | O
|  |  | OFF |  | 대기상태. 각실 디퓨저 모두 닫힘 | [5 empty] | O
| 동작 모드 |  | 환기/바이패스/공청 | [7 empty] | O
|  |  | 자동 | 각방 공기질 센서 기준 | 공기질 표시 | CO2 (ppm) | PM2.5 (㎍/㎥) | TVOC (㎍/㎥)
[5 empty] | 좋음 | 0~700 | 0~15 | 0~100 |  |  | O
[5 empty] | 보통 | 701~1,000 | 16~35 | 101~400 |  |  | O
[5 empty] | 나쁨 | 1,001~1,500 | 36~75 | 401~1,000 |  |  | O
[5 empty] | 매우나쁨 | 1,501이상 | 76이상 | 1001이상 |  |  | O
|  |  |  | 각방 공기질 센서 상태 | 공기질 표시 | 거실 가중치 | 각방 가중치 | 각방 전동디퓨저
[5 empty] | 좋음 | 0 | 0 | 닫힘 |  |  | O
[5 empty] | 보통 | 2 | 1 | 열림 |  |  | O
[5 empty] | 나쁨 | 4 | 2 | 열림 |  |  | O
[5 empty] | 매우나쁨 | 6 | 3 | 열림 |  |  | O
|  |  |  | 가중치에 따른 풍량단계 | 합산 가중치 (거실 + 각실n) | 풍량단계 (룸컨표시) | 풍량 (CMH)
[5 empty] | 0 | 0 (정지) | 0 |  |  |  | O
[5 empty] | 1~2 | 1 (약) | 100 |  |  |  | O
[5 empty] | 3~7 | 2 (중) | 150 |  |  |  | O
[5 empty] | 8~9 | 3 (중) | 200 |  |  |  | O
[5 empty] | 10이상 | 4 (강) | 250 |  |  |  | O
| 풍량 변경 |  | 약/중/강 | [7 empty] | O
| 동작모드 변경 |  | 환기 약/중/강 |  | 각방 디퓨저 모두 열림 | [5 empty] | O
|  |  | 자동 |  | 각방 통합공기질센서, 가중치에 의한 동작, 풍량 조절 불가, 풍량 4단계 각방 디퓨저는 좋음 상태는 닫힘. 보통,나쁨,매우나쁨은 열림 | [5 empty] | O
|  |  | 바이패스 약 |  | 각방 디퓨저 모두 열림 | [5 empty] | O
|  |  | 공청 약/중/강 |  | 각방 디퓨저 모두 열림 | [5 empty] | O
| UV-LED |  | 환기/자동/공청 풍량 2단이상 동작. 15분 동작. 45분 정지 반복. 룸컨 상단에 UV살균 표시 | [7 empty] | O
| VSP 변경 (관리자모드) |  | [---]>[설정][빈아이콘] 6번 탭 |  | SA/EA 값 변경 | [5 empty] | O
| 각방제어 |  | 항목 |  | 전동댐퍼 동작 |  |  |  | 통합공기질센서 표시
|  |  | 전원 ON/OFF |  | 전원 ON - 모든 방 전동댐퍼 ON. 각방 댐퍼 ON 표시 전원 OFF - 모든 방 전동댐퍼 OFF. 각방 댐퍼 OFF 표시 |  |  |  | CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 거실 |  | 해당없음 |  |  |  | 온도, 습도, CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 방1 |  | 전동 댐퍼 ON/OFF 수동 동작 |  |  |  | CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 방2 |  | 전동 댐퍼 ON/OFF 수동 동작 |  |  |  | CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 방3 |  | 전동 댐퍼 ON/OFF 수동 동작 |  |  |  | CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 전체 잠금 |  | 각방 - 전체 잠금 선택 전체 잠금 시 각방(거실제외) 댐퍼 ON/OFF 수동 동작 안됨 |  |  |  | CO2, PM2.5, TVOC 표시 |  | O
|  |  | 각방관리 |  | [설정]-[각방관리]에서 방개수 선택 시 동작. 기본 3개(거실 제외). 최소 2개 선택 | [5 empty] | O
| 필터 |  | 필터 리셋 |  | 필터 리셋 후 필터수명 100% 표시. 룸컨 홈화면 상단에 필터교체 없어짐 | [5 empty] | O | 전용프로그램으로 확인
|  |  | 소자 교체 |  | 소자교체 버튼을 눌러서 리셋으로 초기화 | [5 empty] | O
|  |  | 필터 교체 및 교체 시간 |  | 필터 교체 4,000시간. 팝업으로 표시. 룸컨 홈화면 상단에 필터교체 표시 | [5 empty] | O | 전용프로그램. 4분 후 표시
|  |  | 소자 교체 및 교체 시간 |  | 소자 교체 20,000시간. 팝업으로 표시. 룸컨 홈화면 상단에 소자 교체 표시 | [5 empty] | O | 전용프로그램. 10분 후 표시
에러 | E02 |  | 온도센서 에러 | ERV | 본체 PCB LED 깜박임. 본체 정상 동작 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 룸컨 화면 상단에 에러 코드 표시 | [5 empty] | O
| E06-n |  | 각방 통합센서 에러 | ERV | 본체 정상 동작 | [5 empty] | O
|  |  |  | 디퓨저 | PCB LED 깜박임 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 룸컨 화면 상단에 방n 센서 에러 표시 | [5 empty] | O
| E07-n |  | 통신 에러 (ERV-분배기) | ERV/분배기 | 댐퍼 모두 닫힘. 본체 PCB LED 깜박임 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 동작 중 통신 케이블 제거 시 점검 표시. 동작 정지, 전원 OFF. 에러코드 표시 | [5 empty] | O
|  |  |  | 각실 디퓨저 | 댐퍼 모두 닫힘. PCB LED 깜박임 | [5 empty] | O
|  |  | 각방 통신 에러 (분배기-디퓨저) | ERV/분배기 | 정상동작 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 룸컨 화면 상단에 거실, 방n 통신 에러 표시 | [5 empty] | O
|  |  |  | 각실 디퓨저 | PCB LED 깜박임 | [5 empty] | O
| E09 |  | SA 팬 에러 | ERV | 본체 PCB LED 깜박임. 댐퍼 모두 닫힘 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 자동으로 룸컨 전원 OFF 후 에러코드 표시.전원 ON 시 정상 동작 후 2분이내 재 에러 | [5 empty] | O
| E10 |  | EA 팬 에러 | ERV | 본체 PCB LED 깜박임. 댐퍼 모두 닫힘 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 자동으로 룸컨 전원 OFF 후 에러코드 표시.전원 ON 시 정상 동작 후 2분이내 재 에러 | [5 empty] | O
| COLD |  | 장비보호모드 | ERV | 운전 정지. 댐퍼 닫힘. PBA 동작 LED는 정상 | [5 empty] | O
|  |  |  | 룸컨 | 전원 꺼짐. COLD 장비보호모드 표기. 온도 복귀 후 정상동작 | [5 empty] | O
각실분배기 | 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
| AC 전원 ON/OFF | AC 전원 인가 시 댐퍼 닫힘. ERV와 통신이 안되면 RA/SA LED 동작안함 | [8 empty] | O
| 거실 | 룸컨 전원 ON 시 댐퍼 열림, OFF 시 댐퍼 닫힘. RA/SA LED 깜박임 | [8 empty] | O
| 방1~방3 | 룸컨 전원 ON 시 댐퍼 열림, OFF 시 댐퍼 닫힘. RA/SA LED 깜박임 | [8 empty] | O
| 에러 | 각방 통신 에러 시 배기(RA),급기(SA) LED OFF | [8 empty] | O
전동디퓨저 (힘펠 사양) | 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
| 전원 | ON | 전동 댐퍼 열림. PCB 내부 LED 짧게 깜박임 | [7 empty] | O
|  | OFF | 전동 댐퍼 닫힘. PCB 내부 LED 짧게 깜박임 | [7 empty] | O
| 에러 | 통신 에러 | 각실분배기와 통신 이상 시 PCB LED 길게 깜박임 | [7 empty] | O
후드 연동 (접점) | 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
| 후드 ON | 전원 ON | 환기 약 운전 | [7 empty] | 해당없음
|  | 동작 중 | 이전 동작모드 저장. 환기 약 운전
|  | 전원 OFF | 환기 약 운전
| 후드 OFF | 20분동안 환기 약 운전 후 이전 동작모드 복귀.(예약무시)
| 룸컨 조작 |  | 모든 명령 시 연동 해제 |  |  | 사용자에 의한 제어
| 홈넷 연동 | 후드연동 ON | 홈넷 후드 연동기능 ON |  |  | 후드 ON시 환기 약 운전, Display 연동 ON
|  | 후드연동 OFF | 홈넷 후드 연동기능 OFF |  |  | 후드 ON시 전열교환기 동작 안함
후드 연동 (485통신) | 항목 | 검사 기준 | [8 empty] | 결과 | 비고
| 후드 ON | 전원 ON | 환기 약 운전 | [7 empty] | 해당없음
|  | 동작 중 | 이전 동작모드 저장. 환기 약 운전
|  | 전원 OFF | 환기 약 운전
후드 AC전원 인가시 약 10초간 ERV와 통신여부에 따라 485연동 여부 판단
| 후드 OFF | 20분동안 환기 약 운전 후 이전 동작모드 복귀.(예약무시)
| 룸컨 조작 |  | 모든 명령 시 연동 해제 |  |  | 사용자에 의한 제어
| 홈넷 연동 | 후드연동 ON | 홈넷 후드 연동기능 ON |  |  | 후드 ON시 환기 약 운전, Display 연동 ON
|  | 후드연동 OFF | 홈넷 후드 연동기능 OFF |  |  | 후드 ON시 전열교환기 동작 안함
수정 이력일 | 수정 내용 | [9 empty] | 비고
수정 전
수정 후
PBA 기능 검토 결과