## 전동디퓨저
제품명 | 전동디퓨저
모델명
| 모델명 | 구분 | MCU | PBA REV. | 프로그램 |  | 제조사
전동디퓨저 (힘펠 사양) | 배기(RA)디퓨저/급기(SA)디퓨저 | 통합공기질센서 | NANO100 | DIFFUSER REV 3.0 | Diffuser_Rev2.0_260407_r01_2.bin |  | 주신전자
| 거실급기2(SA2)디퓨저 |  | NANO100 | DIFFUSER REV 3.0 | Diffuser_Rev2.0(SA2_Only)_20251028_t3.bin |  | 주신전자
시험일/수정일 | 26.04.07~08
시험자 | 전경선 수석/힘펠에이아이
전동디퓨저 (힘펠 사양) | 항목 | 검사 기준 |  |  |  | 결과 | 비고
| 전원 | ON | PCB 내부 LED 짧게 깜박임. 통신 수신 대기 상태 |  |  | O
|  | OFF | PCB 내부 LED 꺼짐 |  |  | O
| 댐퍼 | 열림/닫힘 | 열림 (프로그램 각도 110도), 닫힘 (프로그램 각도 0도) 0~180도 프로그램 각도 조절 |  |  | O
| 통합공기질센서 배기디퓨저만 해당 | PM2.5 (㎍/㎥) | 측정범위 | 0 ~ 1,000 |  | 해당없음
|  | PM10 (㎍/㎥) |  | 0 ~ 1,000 |  | 해당없음
|  | CO2 (ppm) |  | 0 ~ 40,000 |  | 해당없음
|  | TVOC (㎍/㎥) |  | 1 ~ 500 VOC (VOC -> TVOC 변환 후 전송) |  | 해당없음
|  | 온도 (℃) |  | 사양서 내용 없음 |  | 해당없음
|  | 습도 (%) |  | 사양서 내용 없음 |  | 해당없음
| 에러 (휴벤코5 기준) | E07-n | 통신 에러 | 각실분배기와 통신 에러 |  | O
|  | E06-n | 통합센서 에러 | 통합공기질센서 에러 |  | O
전동디퓨저 (DL 사양) | 항목 | 검사 기준 |  |  |  | 결과 | 비고
| 전원 | ON | PCB 내부 LED 짧게 깜박임. 통신 수신 대기 상태 |  |  | O
|  | OFF | PCB 내부 LED 꺼짐 |  |  | O
| 댐퍼 | 열림/닫힘 | 열림 (프로그램 각도 110도), 닫힘 (프로그램 각도 0도) 0~180도 프로그램 각도 조절 |  |  | O
| 통합공기질센서 배기디퓨저만 해당 | PM2.5 (㎍/㎥) | 측정범위 | 0 ~ 1,000 |  | 해당없음
|  | PM10 (㎍/㎥) |  | 0 ~ 1,000 |  | 해당없음
|  | CO2 (ppm) |  | 0 ~ 40,000 |  | 해당없음
|  | VOC |  | 1 ~ 500 |  | 해당없음
| LED | 디밍 | 0~9단계 동작 |  |  | O
| 에러 (휴벤코5 기준) | E07-n | 통신 에러 | 각실분배기와 통신 에러 |  | O
|  | E06-n | 통합센서 에러 | 통합공기질센서 에러 |  | O
수정 이력일 | 수정 내용 |  |  |  |  | 비고
PBA 기능 검토 결과