각실제어 시스템 동작로직

이전·수정 사양 정밀 비교 보고서

— 동작로직 알고리즘 한정 비교 —

| 이전 사양 | DL_동작로직_260318.pptx (3 슬라이드 — 세대 단위 / 실 단위 / 상세) |
| --- | --- |
| 수정 사양 | 제어로직_260428.xlsx (시트1 제어로직 설명 + 시트2 경우의 수 625건) |
| 비교 범위 | 동작로직 알고리즘 자체에 한정 (시나리오 모드, 외부 인터페이스, VSP 매핑 등은 비교 대상에서 제외) |
| 핵심 쟁점 | 풍량 결정 방식, 집중/분산 판정, 트리거/단계 산출, 모드 가변성 |
| 작성일 | 2026. 05. 06 |

1. 비교 범위

본 보고서는 H-ERV 각실제어 시스템의 자동모드 동작로직을 정의한 두 사양, 즉 이전 사양(DL_동작로직_260318.pptx)과 수정 사양(제어로직_260428.xlsx)의 알고리즘 자체에 한정해 정밀 비교한다.

비교 대상 항목은 다음으로 한정한다.

- PPT 슬라이드 1 — 동작로직 (세대 단위) : 4실 단계 → 모드/단수 결정 플로우차트

- PPT 슬라이드 2 — 동작로직 (실 단위) : 트리거 / 환기-공청 분기 / 단계별 풍량

- PPT 슬라이드 3 — 동작로직 (상세) : 3 센서 max 산출 + 집중/전실 모드 결정 예시

- 엑셀 시트 1 — STEP 1 부하 점수 합산, STEP 2 댐퍼 모드 결정, 3-Mode 임계값표

- 엑셀 시트 2 — 5⁴ = 625 케이스 전수 진리표

비교 대상에서 제외하는 항목 (동작로직 외) 시나리오 모드(안심회복·쾌적조리·스마트수면·완전수동), 후드 연동, 월패드/룸콘 인터페이스, VSP/CMH 매핑 테이블, 배선도, EEPROM 주소, 디퓨저 LED 디밍, 실증 이력 등은 동작로직 알고리즘과 무관하므로 본 보고서의 비교 범위에서 제외한다.

2. 양 사양의 동작로직 요약

2.1 이전 사양 (PPT 260318)

① 세대 단위 (슬라이드 1)

- 각 실의 실단위 제어로직으로 풍량(0~4단)을 먼저 산출

- 자동모드 진입 후 거실 PM2.5 분기:  ≥ 500 → 쾌적조리 / ≤ 100 → 자동 해제

- "환기모드 설정된 실이 있나?" 분기 :  없음 → 공청모드 / 있음 → 환기모드

- 환기모드일 때  [최대풍량실 − 두번째풍량실] ≥ 2  →  집중모드 (5분 동작)

- 그 외 → 전실모드 → 풍량합산(최대 4) → 4단(250)/3단(200)/2단(150)/1단(100)

※ 세대 단위 풍량 = 4실 단계의 단순 합산, 4 초과는 4로 캡

② 실 단위 (슬라이드 2)

- Timestep : 동작 중 1분 / OFF 이후 5분

- 트리거 :  CO2 OR VOC OR PM2.5 중 하나라도 기준 초과 → 환기(외기) 풍량 1~4

- PM2.5 ≥ 15 단독 만족 (CO2/VOC는 정상) → 공청(내기) 풍량 1~4

- 모두 미충족 → 정지(OFF), 댐퍼 SA/RA off

③ 상세 (슬라이드 3)

- 단계 산출 : 3 센서 중 가장 높은 단계(max)를 그 실의 풍량으로 사용

  - 예시) CO2 750 = 2단,  VOCs 100 = 정지,  PM 20 = 1단  →  max = 2단

- 집중/전실 판정 : [최대풍량실 − 두번째풍량실] ≥ 2 → 집중급기, ≤ 1 → 전실급기

- 1분 후 재모니터링 → 환경 변화에 따라 모드 재선택

2.2 수정 사양 (Excel 260428)

① STEP 1 — 모터 가동 단수

Score = 거실 + 침1 + 침2 + 침3  (각 0~4단,  합 0~16점)

| 부하 점수 | 가동 단수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 점 | 0단 (OFF) | 대기 |
| 1 ~ 4 점 | 1단 | 미세 / 단일 실 오염 |
| 5 ~ 8 점 | 2단 | 전반적 보통~나쁨 |
| 9 ~ 12 점 | 3단 | 전반적 매우나쁨 |
| 13 ~ 16 점 | 4단 | 극한 부하 |

② STEP 2 — 댐퍼 개폐 모드

- P_max == 0  →  대기 (전체 OFF)

- dP = P_max − P_2nd ≥ 2  →  집중 환기 (P_max 단계 실만 100% ON)

- dP < 2  →  분산 환기 (1단계 이상 모든 실 100% ON, 0단계 실은 OFF)

③ 3-Mode 가변 임계값 (CO2 기준, ppm)

| 단계 | Eco | Normal | Turbo | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ~ 1000 | ~ 700 | ~ 600 | 좋음 |
| 1 | 1001~1300 | 701~1000 | 601~800 | 보통 |
| 2 | 1301~1600 | 1001~1300 | 801~1000 | 나쁨 |
| 3 | 1601~2000 | 1301~1600 | 1001~1200 | 매우나쁨 |
| 4 | 2001 + | 1601 + | 1201 + | 매우나쁨 |

히스테리시스 : −50 ppm  (단계 하락 시 여유)

3. 항목별 정밀 비교

| 항목 | 이전 사양 (PPT 260318) | 수정 사양 (Excel 260428) |
| --- | --- | --- |
| 풍량 결정 | 4실 단계의 단순 합산 후 4 캡 예: 1+1+1+1=4 → 4단 | 0~16점 부하 점수 → 5단계 매핑 예: 1+1+1+1=4점 → 1단 |
| 집중/분산 판정 | dP ≥ 2 → 집중모드 dP ≤ 1 → 전실모드 | dP ≥ 2 → 집중 환기 dP < 2 → 분산 환기 (동일 기준) |
| 집중모드 유지 | 5분 락 (PPT 본문 기준) ※ 측면 박스에는 "10분"으로 기재되어 표기 모순 | 시간 락 명시 없음 매 1분 재평가 |
| 집중모드 풍량 | 최대풍량실의 풍량 (PPT 박스 4번) | STEP 1 부하 점수 매핑 그대로 사용 (집중/분산이 단수에는 영향 없음) |
| 환기/공청 분기 | "환기모드 설정된 실이 있나?" 명시 분기 없으면 공청, 있으면 환기 | 명시 없음 (단일 엔진) |
| 거실 우선 분기 | 거실 PM2.5 ≥ 500 → 쾌적조리 거실 PM2.5 ≤ 100 → 자동 해제 거실이 다른 실보다 우선 판정 | 없음 (4실 동등 처리) |
| 실단위 트리거 | CO2 / VOC / PM2.5 OR 조건 | 시트1에 명시 없음 (센서 합성 방식 미정) |
| 실단위 단계 산출 | 3 센서 중 max 사용 (PPT 슬라이드 3 예시) CO2 750=2 / VOC 100=0 / PM 20=1 → max=2 | 시트1에 명시 없음 (STEP 1은 산출된 단계를 받아 합산만 수행) |
| PM2.5 단독 분기 | PM2.5 ≥ 15 단독 만족 시 공청(내기) → 외기 오염 시 내기 순환 | 없음 |
| Timestep | 동작 중 1분 / OFF 이후 5분 (이중) | 단일 1분 (명시) |
| 단계 임계값 모드 | 단일 임계값 (고정) | Eco / Normal / Turbo 3-Mode 가변 |
| 히스테리시스 | 명시 없음 | −50 ppm 기본값 명시 |
| 검증 자료 | 예시 시나리오 3 건 (슬라이드 3) | 대표 7 건 + 전수 625 진리표 |

4. 같은 입력에 대한 산출 차이 (전수 625 케이스)

두 사양의 가장 결정적 차이는 "4 실 단계 값을 어떻게 모터 단수로 변환하는가"이다. 5⁴ = 625 가지 모든 입력 조합에 대한 단수 산출을 비교하면 다음과 같다.

4.1 단수 분포 정확 비교 (계산값)

| 단수 | 이전 사양 분포 | 수정 사양 분포 | 차이 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0단 | 1 건 (0.2%) | 1 건 (0.2%) | 동일 | 전체 청정만 |
| 1단 | 4 건 (0.6%) | 69 건 (11.0%) | +65 | 수정 사양 17 배 |
| 2단 | 10 건 (1.6%) | 285 건 (45.6%) | +275 | 수정 사양 28 배 |
| 3단 | 20 건 (3.2%) | 235 건 (37.6%) | +215 | 수정 사양 12 배 |
| 4단 | 590 건 (94.4%) | 35 건 (5.6%) | −555 | 수정 사양 17 배 더 자주 |

결정적 발견 수정 사양은 전체 입력 조합의 94.4 % 가 4 단(250 CMH) 으로 산출된다. 즉 "단수 결정 알고리즘"이 사실상 의미가 없고, 거의 모든 일상 상황에서 최대 풍량으로 가동된다. 같은 입력에 대해 두 사양이 같은 단수를 산출하는 경우는 6.4 % (40 / 625) 에 불과하며, 54.4 % (340 / 625) 의 케이스에서 두 사양은 2 단 이상 차이가 난다.

4.2 대표 시나리오 비교

| # | 시나리오 | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | 구사양 단수 | 신사양 단수 | 체감 차이 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 전실 미세 오염 (가장 흔함) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4단 (250CMH) | 1단 (100CMH) | 풍량 2.5 배 / 소음 큼 |
| B | 단일 실 4단계 극심 오염 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4단 (집중) | 1단 (집중) | 응급 응답은 구사양 우세 |
| C | 두 실 보통 + 두 실 미세 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4단 (분산) | 2단 (분산) | 풍량 1.7 배 |
| D | 두 실 매우나쁨 (집중) | 0 | 3 | 3 | 0 | 4단 (집중) | 2단 (집중) | 풍량 1.7 배 |
| E | 극한 부하 (전실 매우나쁨) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4단 (분산) | 4단 (분산) | 동일 |

※ Case A 는 일상에서 가장 흔한 상황(거주자 활동에 의한 약한 CO2/VOC 상승)이지만, 이전 사양은 4실 1단의 합산으로 4단(250 CMH)을 부른다. 수정 사양은 부하 점수 4점 → 1단(100 CMH) 으로 조용히 대응한다.

5. 이전 사양 (PPT 260318) 장단점

5.1 장점

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 실단위 트리거 명확 | 슬라이드 2에 CO2 OR VOC OR PM2.5 트리거 조건과 디퓨저 ON/OFF 결과가 명시됨 → 구현 시 모호성 적음 |
| ② | 환기/공청 자동전환 | "환기모드 설정된 실이 있나?" 분기로 외기 오염 시 내기 순환(공청)을 자동 선택 |
| ③ | 센서 합성 방식 명시 | 슬라이드 3 예시에서 "3 센서 중 max"로 단계 산출 방식이 명확하게 보임 |
| ④ | 집중모드 시간 락 | 집중모드 진입 후 5분(또는 10분) 유지 → 경계값 근처 채터링 방지 |
| ⑤ | OFF 시 5분 timestep | 장비 OFF 상태에서는 5분 간격으로만 검사 → 불필요한 센서 폴링 절감 |
| ⑥ | 응급 응답 빠름 | 단일 실 극심 오염 시 즉시 4단 가동 → 빠른 회복 (단, 일상에서도 4단을 부르는 부작용은 있음) |
| ⑦ | 플로우차트 시각화 | 세대 단위 / 실 단위 / 상세 3장의 플로우 다이어그램으로 의도를 직관적으로 전달 |

5.2 단점

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 풍량 합산식의 치명적 과잉 응답 | 전체 입력의 94.4 % (590 / 625) 가 4 단으로 산출 → 단수 결정 알고리즘이 사실상 무의미. 일상의 약한 오염 상황(전실 1단계)에서도 250 CMH 최대 풍량 가동 |
| ② | 집중모드 시간 표기 모순 | 동일 페이지에서 본문은 "5 분 동작", 측면 박스는 "최소 운전시간 10 분" 으로 모순. 이력관리에는 "10 분 → 5 분 변경" 기록이 있어 박스가 갱신되지 않은 것으로 보임 |
| ③ | 거실 PM2.5 단독 분기 | 쾌적조리 진입 분기에서 거실 PM2.5 만 평가 → 침실 미세먼지 급증(예: 의류 먼지) 케이스 미반영. 거실에 가중치를 일방적으로 둔 비대칭 설계 |
| ④ | 운전 정책 가변성 부재 | Eco/Normal/Turbo 같은 사용자 선택 차원이 없어 시간대·계절·취향별 적응 불가 |
| ⑤ | 히스테리시스 미명시 | 단계 하락 시 여유값(예: −50 ppm)이 사양에 없음 → 채터링 위험을 사양 차원에서 보장하지 못함 |
| ⑥ | 검증 자료 부족 | 슬라이드 3 의 예시 3 건만 제시 → 회귀 테스트 / 자동 검증 인프라 구축 곤란 |
| ⑦ | 실단위/세대단위 결합 모호 | 슬라이드 2 의 "환기 vs 공청" 결정과 슬라이드 1 의 "환기모드 실 유무" 분기가 어느 시점에 어떻게 통합되는지 명세 약함 |
| ⑧ | "풍량합산(최대4)" 의미 모호 | 슬라이드 1 박스에 "풍량합산"으로만 표기 → 단순 합인지 가중 합인지, 4 캡 처리 시점이 어느 단계인지 정밀 명세 부재 |

6. 수정 사양 (Excel 260428) 장단점

6.1 장점

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 직관적 단수 매핑 | 0~16 점 → 5 단계 매핑표로 코드 구현 / 디버그 / 문서화 모두 단순. 출력값을 누구나 예측 가능 |
| ② | 에너지·소음 친화 분포 | 저부하 영역(1~2 단)을 56.6 % 활용 → 일상 환경에서 체감 소음·전력 모두 절감 (구사양은 1~2단 합쳐 2.2 %) |
| ③ | 3-Mode 가변성 | Eco / Normal / Turbo 임계값 가변 → 사용자 취향, 야간/주간, 계절별 적응 가능 |
| ④ | 단일 엔진 원칙 | 거실 가중치, P_max 강제 보상 등 예외 분기 모두 폐지 → 코드 분기 단순, 검증 부담 낮음 |
| ⑤ | 히스테리시스 명시 | −50 ppm 데드밴드를 사양 차원에서 명시 → 채터링 방지가 구현 의존이 아닌 사양 보장 |
| ⑥ | 외부 Config 권고 | 하드코딩 금지 / 관리자 UI 권고 → 양산 후 OTA 또는 현장 튜닝 가능한 구조 |
| ⑦ | 전수 진리표 첨부 | 5⁴ = 625 케이스 모든 조합의 산출 결과 표 첨부 → 자동 회귀 테스트 즉시 적용 가능 |
| ⑧ | 의사결정 가시성 | "왜 이 단수인가"를 점수 + dP 두 숫자로 즉시 설명 가능 → CS 응대 / 사양 설명 시 설득력 높음 |

6.2 단점

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 단일 실 응급 응답 약함 | 단일 실 4 단계 극심 오염도 부하 점수 4 → 1 단(100 CMH) 으로만 가동. 응급 회복 속도가 구사양보다 느림 |
| ② | 센서 합성 방식 미명시 | CO2 / VOC / PM2.5 3 개 센서를 어떻게 단일 단계로 산출하는지 시트1에 없음. 이전 사양 PPT 슬라이드 3 의 max 방식이 빠짐 |
| ③ | VOC / PM2.5 임계값 미정 | 3-Mode CO2 임계값만 정의되고 VOC / PM2.5 / PM10 은 "힘펠 검토 후 회신" 상태 → 현재 사양만으로는 단계 산출 불가 |
| ④ | 집중모드 시간 락 부재 | 매 1 분 재평가 → 경계값 근처에서 집중↔분산 전환 채터링 위험. 이전 사양 PPT 의 "5 분 락"이 누락됨 |
| ⑤ | 환기/공청 자동전환 부재 | 구사양의 "환기모드 실 유무 → 환기/공청 분기"가 빠짐. 외기 오염 시 내기 순환 자동 선택 불가 |
| ⑥ | PM2.5 단독 트리거 부재 | 이전 사양 PPT 슬라이드 2 의 "PM2.5 ≥ 15 단독 → 공청 풍량 1~4" 트리거가 신사양에 없음 |
| ⑦ | Timestep 단일 (1 분) | OFF 상태에서도 1 분마다 평가 → 구사양의 5 분 간격 대비 센서 폴링 부담 증가 |
| ⑧ | 실단위 동작 명세 부재 | 시트1 은 "단계 합산"만 정의 → 각 실 단계가 어떻게 산출되는지(트리거, max 방식 등)는 이전 사양 PPT 의 도움 없이는 구현 불가 |

7. 동작로직 한정 종합 매트릭스

동작로직 알고리즘만으로 한정해 11 개 평가 영역에서 별점 채점한 결과는 다음과 같다.

| 평가 영역 | 구사양 | 신사양 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단수 결정 방식 합리성 | ⭐ (94% 4단) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 수정 사양 압도 |
| 에너지/소음 효율 | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 수정 사양 압도 |
| 응급 응답속도 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 이전 사양 우세 |
| 센서 합성 명세 | ⭐⭐⭐⭐ (max 명시) | ⭐ (미명시) | 이전 사양 우세 |
| 환기/공청 자동전환 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ (없음) | 이전 사양 우세 |
| 운전 정책 가변성 | ⭐⭐ (단일 임계값) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (3-Mode) | 수정 사양 우세 |
| 검증 인프라 | ⭐⭐ (예시 3건) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (625건) | 수정 사양 압도 |
| 히스테리시스 보장 | ⭐⭐ (미명시) | ⭐⭐⭐⭐ (−50ppm 명시) | 수정 사양 우세 |
| 집중모드 안정성 (시간 락) | ⭐⭐⭐⭐ (5분) | ⭐⭐ (없음) | 이전 사양 우세 |
| 문서 일관성 | ⭐⭐⭐ (5/10분 모순) | ⭐⭐⭐⭐ | 수정 사양 우세 |
| 실단위 동작 명세 | ⭐⭐⭐⭐ (플로우차트) | ⭐⭐ (시트1만) | 이전 사양 우세 |
| 합계 (×11 영역) | 32 / 55점 (58 %) | 40 / 55점 (73 %) | 수정 사양 우세 (차이 +8점) |

동작로직만 본 종합 판정 수정사양은 알고리즘 본체(단수 결정 방식, 가변성, 검증 인프라, 히스테리시스)에서 명백히 진보된 설계이다. 이전 사양은 실단위 트리거·환기/공청 자동전환·집중모드 시간 락·센서 합성 방식 명세에서 더 정교하다. 핵심 단수 결정 방식의 격차(94 % 4단 vs 5.6 % 4단) 가 너무 커서 이전 사양 우세 항목들로는 만회 불가능하다. 단, 수정 사양에서 빠진 4 가지(센서 max·환기/공청 분기·집중모드 락·실단위 트리거) 는 반드시 보강이 필요하다.

8. 결론

이전 사양(PPT 260318) 의 동작로직은 4 실 단계 단순 합산 방식이 가지는 본질적 한계로 인해 전체 입력의 94.4 % 가 4 단(최대 풍량) 으로 산출되는 결과를 보인다. 이는 알고리즘의 단수 결정이 사실상 의미를 잃고 거의 모든 일상 상황에서 250 CMH 로 가동되는 부작용을 의미한다.

수정 사양(Excel 260428) 의 부하 점수 매핑 + dP 기반 댐퍼 제어는 이 문제를 정면으로 해결한다. 저부하 영역 활용 비중이 56.6 % 로 늘어 일상 환경에서의 체감 소음·전력이 모두 개선되며, 3-Mode 가변성과 625 케이스 진리표로 양산 전 검증 인프라까지 갖췄다.

다만 수정 사양은 실단위 영역(센서 max 합성, 환기/공청 자동전환, PM2.5 단독 트리거, 집중모드 시간 락) 에서 이전 사양 PPT 의 명세가 누락되어 있어 단독으로는 구현이 불가능하다. 따라서 수정 사양 채택 시 다음 4 가지 항목을 이전 사양 PPT 슬라이드 2~3 에서 그대로 가져와 보강할 것을 권고한다.

- 센서 max 단계 산출 방식 (이전 사양 슬라이드 3 예시)

- 환기 vs 공청 자동 분기 (이전 사양 슬라이드 1: 환기모드 실 유무)

- PM2.5 ≥ 15 단독 → 공청 풍량 트리거 (이전 사양 슬라이드 2)

- 집중모드 5 분 시간 락 (이전 사양 슬라이드 1 본문 — "10분"이 아닌 "5분"으로 통일)

한 줄 요약 수정 사양 채택을 권고한다 — 단, 이전 사양 PPT 의 실단위 명세 4가지를 보강 조건으로 한다. 동작로직 본체의 합리성·검증 가능성·가변성에서 수정 사양이 압도적으로 우세하기 때문이다.

— 문서 끝 —