스마트 환기 제어 알고리즘

최종 사양서 v.Final

(실증 테스트용 제어 로직 명세)

| 문서명 | 스마트 환기 제어 알고리즘 사양서 v.Final |
| --- | --- |
| 대상 | 실제 거주 세대 실증 테스트 제어 로직 |
| 핵심 내용 | 3-Mode 임계값 + 부하 점수 합산 + dP 기반 집중/분산 제어 |
| 검증 | 대표 7건 + 전수 625 경우의 수 진리표 |
| 작성일 | 2026. 05. 06 |

# 목 차

| 1. 주요 용어 정의 (Glossary) | p. 3 |
| --- | --- |
| 2. 모드별 오염 단계 및 히스테리시스 기준 | p. 4 |
| 3. 핵심 제어 프로세스 (Core Logic) | p. 5 |
| STEP 1. 모터 가동 단수 결정 | p. 5 |
| STEP 2. 댐퍼 개폐 모드 결정 | p. 6 |
| 4. 검증용 대표 경우의 수 (QA Test Cases) | p. 7 |
| 5. 전수 검증표 통계 (625 케이스) | p. 8 |
| 부록 A. 625 경우의 수 진리표 전체 | p. 9 |

# 1. 주요 용어 정의 (Glossary)

본 사양서에서 사용하는 핵심 용어를 다음과 같이 정의합니다.

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 오염 단계 (Level) | 각 방의 CO2 센서 값을 0~4 단계의 추상적 숫자로 변환한 값 |
| P_max (최고 단계) | 4개 실(거실, 침실1, 침실2, 침실3)의 오염 단계 중 가장 높은 숫자 |
| P_2nd (차순위 단계) | 4개 실 중 두 번째로 높은 오염 단계 숫자 |
| dP (편차) | P_max − P_2nd 의 차이. 집중 / 분산 모드를 결정하는 기준 |
| 부하 점수 (Score) | 4개 실의 오염 단계 숫자를 단순 합산한 값 (최소 0점 ~ 최대 16점) |
| 히스테리시스 (Deadband) | 채터링(장비가 켜졌다 꺼지기를 반복하는 현상)을 방지하기 위해, 단계가 하락할 때 적용하는 여유 차이값 |

💡 핵심 변경점 이번 v.Final 사양은 종전 방식의 "거실 가중치"와 "P_max 강제 보상" 수식을 모두 폐지하고, 단순 부하 점수 합산 방식과 dP 기반 댐퍼 제어로 단순화한 것이 가장 큰 특징입니다.

# 2. 모드별 오염 단계 및 히스테리시스 기준

⚠️ 개발자 필수 주의사항 실증 테스트에서는 거주자 피드백과 센서 데이터에 따라 아래 모든 임계값(Threshold)과 히스테리시스 값이 변경 가능해야 합니다. 반드시 하드코딩을 피하고, 외부 Config 파일(JSON 등) 또는 관리자 UI를 통해 언제든 수정 가능한 변수로 선언해 주십시오.

## 2.1 히스테리시스 (Deadband)

기본값 : −50 ppm 예시) 1단계 진입 기준이 1000 초과일 때, 다시 0단계로 떨어지려면 1000 이 아닌 950 이하로 떨어져야 함

## 2.2 [표 1] 3-Mode 오염 단계 판정 기준 (CO2, 단위 ppm)

| 오염 단계 | Eco 모드 (저에너지/저소음) | Normal 모드 (표준 쾌적) | Turbo 모드 (고속 청정) | 상태 / 색상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 단계 | ~ 1000 이하 | ~ 700 이하 | ~ 600 이하 | 좋음 |
| 1 단계 | 1001 ~ 1300 | 701 ~ 1000 | 601 ~ 800 | 보통 |
| 2 단계 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1300 | 801 ~ 1000 | 나쁨 |
| 3 단계 | 1601 ~ 2000 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1200 | 매우나쁨 |
| 4 단계 | 2001 이상 | 1601 이상 | 1201 이상 | 매우나쁨 |

📌 VOCs, PM2.5, PM10 의 모드별 단계 수치는 전문업체(힘펠) 검토 후 회신 예정입니다.

# 3. 핵심 제어 프로세스 (Core Logic)

🔧 단일 엔진 원칙 어떤 모드(Eco / Normal / Turbo)를 선택하든, 위에서 변환된 0~4 단계 숫자를 가지고 아래 단일 로직을 동일하게 수행합니다. 제어 주기 : 1분 (매 분마다 STEP 1 → STEP 2 순차 실행)

## 3.1 STEP 1 — 모터 가동 단수 결정

거실 가중치나 예외 보상 수식 없이, 4개 실의 오염 단계를 모두 더한 총점을 단수에 매핑합니다.

📐 부하 점수 산출식 Score = 거실_Level + 침1_Level + 침2_Level + 침3_Level 범위 : 0점(전체 청정) ~ 16점(전체 4단계 극심 오염)

### [표 2] 부하 점수별 최종 가동 단수 매핑

※ 집중모드와 분산모드 모두에서 본 매핑이 동일하게 적용됩니다.

| 부하 점수 (총점) | 최종 가동 단수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 점 | 0단 (OFF) | 전체 대기 |
| 1 ~ 4 점 | 1 단 | 미세 오염 또는 단일 실 오염 |
| 5 ~ 8 점 | 2 단 | 전반적 보통 ~ 나쁨 |
| 9 ~ 12 점 | 3 단 | 전반적 매우나쁨 진입 |
| 13 ~ 16 점 | 4 단 | 극한 부하 상태 |

## 3.2 STEP 2 — 댐퍼 개폐 모드 결정 (집중 vs 분산)

dP (P_max − P_2nd) 값을 기준으로 각 실 댐퍼의 100% 개방 여부만 결정합니다.

※ STEP 1 의 가동 단수와는 독립적으로 결정됩니다.

| 대기 모드 P_max == 0 | 집중 환기 모드 dP ≥ 2 | 분산 환기 모드 dP < 2 |
| --- | --- | --- |

### 각 모드의 상세 동작

| 모드 | 진입 조건 | 댐퍼 동작 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 대기 모드 | P_max == 0 | 모든 실 댐퍼 OFF (0%) |
| 🔴 집중 환기 | dP ≥ 2 | P_max 단계와 동일한 오염도를 가진 실만 ON (100%) 그 외 실은 모두 OFF (0%) |
| 🔵 분산 환기 | dP < 2 | 오염도가 1단계 이상인 모든 실 ON (100%) 0단계인 실은 OFF (0%) |

💡 직관적 이해 • 한 방만 유독 심하게 오염 → 집중 모드 (그 방만 환기) • 여러 방이 비슷하게 오염 → 분산 모드 (오염된 방 모두 환기) • 모든 방이 깨끗함 → 대기 모드 (전체 OFF)

# 4. 검증용 대표 경우의 수 (QA Test Cases)

로직 구현 완료 후, 아래의 극단적 시나리오들이 의도대로 출력되는지 반드시 유닛 테스트로 검증해야 합니다.

거실 가중치 및 P_max 강제 보상이 삭제되어, 점수 기반으로 직관적이고 부드럽게 동작하는 것이 핵심입니다.

| No | 시나리오 | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전체 청정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대기 | 0 | 0단 | 없음 (전체 OFF) |
| 2 | 침실 단독 극심 오염 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침1 |
| 3 | 거실 단독 극심 오염 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 거실 |
| 4 | 전체 미세 오염 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 5 | 전반적 오염 확산 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 6 | 방 2개 고오염 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1, 침2 |
| 7 | 극한 부하 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 16 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

🔑 핵심 인사이트

- No.2 / No.3 — 한 방에 4단계 극심 오염이 있어도 다른 방이 깨끗하면 총점 4점에 그쳐 1단으로만 가동됩니다 (에너지 절감).

- No.7 — 모든 방이 4단계여도 총점 16점, 4단으로 가동. 이론적 최대 부하입니다.

- No.2 vs No.4 — 동일 1단 가동이지만 댐퍼 동작이 완전히 다릅니다. 집중(1개실) vs 분산(전체).

# 5. 전수 검증표 통계 (625 케이스)

4개 실 × 5단계(0~4) = 5⁴ = 625 가지 모든 조합에 대해 본 알고리즘이 산출하는 모드/단수의 분포는 다음과 같습니다.

## 5.1 댐퍼 모드 분포

| 모드 | 케이스 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 대기 | 1 건 | 0.16 % |
| 🔴 집중 | 144 건 | 23.04 % |
| 🔵 분산 | 480 건 | 76.80 % |
| 합계 | 625 건 | 100 % |

## 5.2 가동 단수 분포

| 단수 | 케이스 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 0단 (OFF) | 1 건 | 0.16 % |
| 1단 | 69 건 | 11.04 % |
| 2단 | 285 건 | 45.60 % |
| 3단 | 235 건 | 37.60 % |
| 4단 | 35 건 | 5.60 % |

## 5.3 모드 × 단수 교차표

| 모드 \ 단수 | 0단 | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟢 대기 | 1 | − | − | − | − |
| 🔴 집중 | − | 24 | 104 | 16 | − |
| 🔵 분산 | − | 45 | 181 | 219 | 35 |

📊 통계 요약 • 분산 모드(76.8%)가 집중 모드(23.0%)의 약 3.3배. 4개 실 오염도가 비슷한 분포가 통계적으로 더 많기 때문. • 가장 흔한 조합 : 분산 × 3단 (219건, 35.0%) — 집안 전체가 매우나쁨에 진입한 상황. • 4단 가동은 35건(5.6%)으로 드물게 발생 — 모두 분산 모드 (모든 실이 비슷하게 매우 나쁠 때). • 집중 모드에서 4단은 발생 불가 — 집중 모드는 1개 실만 가동하므로 점수상 최대 12점.

# 부록 A. 625 경우의 수 진리표 전체

아래는 4개 실의 모든 5⁴ = 625 가지 조합에 대한 알고리즘 출력의 전수 검증표입니다.

컬럼 : No. / 거실 / 침1 / 침2 / 침3 / P_max / dP / 모드 / 부하총점 / 최종단수 / 개방 댐퍼

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대기 | 0 | 0단 | 없음 (전체OFF) |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침3 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침2 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침2, 침3 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침2, 침3 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침2 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침2, 침3 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침2, 침3 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침2, 침3 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침2 |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2 |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침2, 침3 |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침2, 침3 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침2, 침3 |
| 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침2 |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침2, 침3 |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침2, 침3 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침1 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침1, 침3 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침3 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3 |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침1, 침2 |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2, 침3 |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3 |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2 |
| 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3 |
| 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 40 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2 |
| 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 45 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 47 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 48 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 49 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 50 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 51 ~ 100 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침1 |
| 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침3 |
| 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침3 |
| 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침3 |
| 55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2 |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3 |
| 58 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 60 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2 |
| 62 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 63 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 64 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 65 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2 |
| 67 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 68 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 69 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 70 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 71 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 72 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 73 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 74 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 75 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침1 |
| 77 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1 |
| 78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침3 |
| 79 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침3 |
| 80 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침3 |
| 81 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1 |
| 82 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 83 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 84 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 85 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 86 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2 |
| 87 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 88 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 89 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 90 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 91 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2 |
| 92 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 93 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 94 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 95 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 96 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2 |
| 97 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 98 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 99 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 100 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 101 ~ 150 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침1 |
| 102 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 103 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 104 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침3 |
| 105 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침3 |
| 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 107 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 108 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 109 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 110 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 111 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 112 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 113 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 114 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 115 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 116 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2 |
| 117 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3 |
| 118 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 119 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 120 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 121 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2 |
| 122 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 123 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 124 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 125 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 침1, 침2, 침3 |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 거실 |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침3 |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침3 |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3 |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침2 |
| 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2, 침3 |
| 133 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3 |
| 134 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 135 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2 |
| 137 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3 |
| 138 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 139 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 140 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 141 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2 |
| 142 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 143 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 144 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 145 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 146 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 147 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 148 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 149 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 150 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |

(계속 — 151 ~ 200 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침1 |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1, 침3 |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3 |
| 154 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3 |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1, 침2 |
| 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 159 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 160 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 161 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2 |
| 162 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 163 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 164 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 165 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 166 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2 |
| 167 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 168 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 169 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 170 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 171 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 172 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 173 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 175 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1 |
| 177 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3 |
| 178 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 179 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 180 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 181 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2 |
| 182 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 183 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 184 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 185 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 186 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 187 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 188 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 189 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 190 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3 |
| 191 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 192 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 193 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 194 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 195 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 196 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 197 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 198 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2 |
| 199 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 200 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 201 ~ 250 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1 |
| 202 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 203 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 204 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 205 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 206 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 207 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 208 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 209 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 210 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 211 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 212 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 213 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 214 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 215 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 216 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 217 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 218 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 219 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 220 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 221 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 222 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 223 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 224 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 225 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 226 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1 |
| 227 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 228 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 229 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 230 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 231 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 232 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 233 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 234 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 235 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 236 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 237 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 238 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1 |
| 239 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 240 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 241 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 242 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 243 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 244 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 245 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 246 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 247 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 248 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 249 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 250 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 251 ~ 300 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 거실 |
| 252 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침3 |
| 253 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침3 |
| 254 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침3 |
| 255 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3 |
| 256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2 |
| 257 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3 |
| 258 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 259 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 260 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 261 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2 |
| 262 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 263 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 264 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 265 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 266 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2 |
| 267 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 268 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 269 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 270 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 271 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2 |
| 272 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 273 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 274 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 275 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 276 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1 |
| 277 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3 |
| 278 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 279 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 280 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3 |
| 281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2 |
| 282 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 283 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 284 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 285 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 287 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 288 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 289 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 290 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3 |
| 291 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 292 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 293 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 294 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 295 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 296 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2 |
| 297 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 298 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2 |
| 299 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 300 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 301 ~ 350 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1 |
| 302 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 303 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 304 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3 |
| 306 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 307 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 308 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 309 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 310 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3 |
| 311 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 312 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 314 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 315 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침3 |
| 316 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 317 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 318 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 319 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 320 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 321 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2 |
| 322 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2 |
| 323 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침2 |
| 324 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 325 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 326 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1 |
| 327 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 328 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 329 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 330 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 331 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 332 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 333 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 334 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 335 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 336 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 337 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 338 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 339 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 340 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 341 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 342 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 343 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 344 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 345 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 346 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 347 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 348 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 349 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 350 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 351 ~ 400 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1 |
| 352 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 353 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 354 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 355 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 356 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1 |
| 357 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 358 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1 |
| 359 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 360 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 361 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1 |
| 362 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1 |
| 363 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침1 |
| 364 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 365 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 366 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 367 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 368 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 369 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 370 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 371 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 372 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 373 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 374 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 375 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 거실 |
| 377 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실 |
| 378 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침3 |
| 379 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침3 |
| 380 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침3 |
| 381 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실 |
| 382 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 383 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 384 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 385 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 386 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2 |
| 387 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 388 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 389 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 390 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 391 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2 |
| 392 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 393 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 394 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 395 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 396 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2 |
| 397 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 398 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 399 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 400 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |

(계속 — 401 ~ 450 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실 |
| 402 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 403 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 404 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 405 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 406 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 407 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 408 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 409 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 410 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 411 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 412 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 413 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 414 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 415 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 416 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 417 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 418 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 419 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 420 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 421 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 422 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 423 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 424 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 425 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 426 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1 |
| 427 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 428 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 429 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 430 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 431 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 432 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 433 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 434 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 435 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 436 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 437 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 438 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 439 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 440 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 441 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 442 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 443 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 444 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 445 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 446 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 447 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 448 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 449 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 450 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 451 ~ 500 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1 |
| 452 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 453 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 454 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 455 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 456 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 457 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 458 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 459 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 460 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 461 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 462 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 463 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 464 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 465 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 466 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 467 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 468 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 469 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 470 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 471 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 472 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 473 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 474 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 475 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 476 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1 |
| 477 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 478 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 479 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 480 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 481 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 482 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 483 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 484 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 485 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 486 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 487 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 488 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 489 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 490 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 491 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 492 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 493 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 494 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 495 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 496 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 497 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 498 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 499 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 500 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 501 ~ 550 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 거실 |
| 502 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 503 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 504 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침3 |
| 505 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침3 |
| 506 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 507 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 508 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 509 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 510 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 511 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 512 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 513 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 514 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 515 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 516 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2 |
| 517 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3 |
| 518 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 519 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 520 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 521 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2 |
| 522 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 523 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 524 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 525 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침2, 침3 |
| 526 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실 |
| 527 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 528 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 529 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 530 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 531 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 532 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 533 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 534 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 535 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 536 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 537 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 538 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실 |
| 539 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 540 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 541 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 542 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 543 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 544 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 545 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 546 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 547 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 548 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 549 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 550 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 551 ~ 600 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 551 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실 |
| 552 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 553 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 554 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 555 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 556 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실 |
| 557 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 558 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실 |
| 559 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 560 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 561 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실 |
| 562 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실 |
| 563 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 거실 |
| 564 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 565 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 566 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 567 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 568 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 569 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 570 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 571 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 572 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 573 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 574 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 575 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 576 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1 |
| 577 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3 |
| 578 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 579 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 580 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 581 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2 |
| 582 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 583 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 584 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 585 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 586 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 587 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 588 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 589 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 590 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 591 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 592 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 593 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 594 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 595 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 596 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 597 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 598 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 599 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 600 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

(계속 — 601 ~ 625 케이스)

| No | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 점수 | 단수 | 개방 댐퍼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1 |
| 602 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 603 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 604 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 605 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침3 |
| 606 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 607 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 608 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 609 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 610 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 611 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 612 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 613 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 614 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 615 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 616 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 617 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 618 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 619 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 620 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 621 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2 |
| 622 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 623 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 624 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |
| 625 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 16 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3 |

— 문서 끝 —