스마트 환기 제어 알고리즘 v.Final

소스 반영 작업 분석 및 난이도 평가 보고서

대상 프로젝트 : HERV_daelim3 (NuEclipse / GCC)

MCU : Nuvoton NANO100SE3BN (Cortex-M0)

작성일 : 2026. 05. 06

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 신규 사양서(제어로직_260428.xlsx)에서 제시된 스마트 환기 제어 알고리즘 v.Final을 현 펌웨어 소스(HERV_daelim3 / NuEclipse 포팅판)에 반영하기 위해 (1) 신규 사양의 핵심 변경점을 정리하고, (2) 현재 소스의 관련 구현부를 분석하며, (3) 항목별 수정 작업의 난이도와 예상 공수를 평가한 결과를 담고 있습니다.

분석 대상 소스 규모는 다음과 같습니다.

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| User 폴더 총 라인 수 | 약 7,840 lines | C 소스 + 헤더 12개 파일 |
| 핵심 제어 함수 | Air_Quality_damper_process() | My_system.c 694~1204행 (약 510 lines) |
| 센서 임계값 보유 | CO2/VOC/PM2.5 각 4단계 | EEPROM 주소 45~68 (My_define.h) |
| 신규 사양 진리표 | 625 케이스 | 5⁴ 전수 조합 검증용 |

# 2. 신규 사양 변경 요약

신규 사양은 종전 PDF 사양(개발사양서_DL_동작로직_260318)의 거실 가중치/P_max 강제 보상 로직을 폐지하고, 단순 부하 점수 합산 방식과 3-Mode(Eco/Normal/Turbo) 임계값 가변 구조를 도입한 것이 가장 큰 차이입니다.

## 2.1 핵심 변경점 비교

| 구분 | 기존(PDF / 현 소스) | 신규 사양 v.Final |
| --- | --- | --- |
| 운전 모드 임계값 | 단일 임계값 세트(고정) | Eco / Normal / Turbo 3-Mode 가변 |
| 단수 결정 방식 | 실별 단수 단순 누적 후 4 캡 | 0~16점 부하 점수 → 5단계 매핑 |
| 거실 가중치 | 없음(단, PM2.5 ≥ 500 시 강제 4단) | 폐지(쾌적조리 시나리오는 별도 유지) |
| 집중/분산 판단 | P_max − P_2nd ≥ 2 → 집중 | dP ≥ 2 → 집중 (동일) |
| 집중모드 유지시간 | 5분 강제 유지(Focus_Mode_RunTime=3000) | 매 1분 주기 재평가(시간 락 명시 없음) |
| 히스테리시스 | CO2_Histeresys = 50 (코드 고정) | −50 ppm 기본, 외부 Config화 필수 |
| 검증 기준 | 예시 시나리오 3건 | 대표 7건 + 전수 625 케이스 진리표 |
| 설정 변경 방식 | EEPROM 직접 갱신 | 하드코딩 금지, Config / 관리자 UI |

## 2.2 신규 부하 점수 매핑표

Score = 거실 Level + 침1 Level + 침2 Level + 침3 Level (최대 16점)

| 부하 점수 | 최종 가동 단수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 점 | 0단 (OFF) | 전체 대기 |
| 1 ~ 4 점 | 1단 | 미세 오염 또는 단일 실 오염 |
| 5 ~ 8 점 | 2단 | 전반적 보통~나쁨 |
| 9 ~ 12 점 | 3단 | 전반적 매우나쁨 진입 |
| 13 ~ 16 점 | 4단 | 극한 부하 상태 |

## 2.3 3-Mode 오염 단계 판정 기준 (CO2 기준, 단위 ppm)

| 오염 단계 | Eco | Normal | Turbo | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ~ 1000 | ~ 700 | ~ 600 | 좋음 |
| 1 | 1001 ~ 1300 | 701 ~ 1000 | 601 ~ 800 | 보통 |
| 2 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1300 | 801 ~ 1000 | 나쁨 |
| 3 | 1601 ~ 2000 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1200 | 매우나쁨 |
| 4 | 2001 이상 | 1601 이상 | 1201 이상 | 매우나쁨 |

* VOC, PM2.5, PM10의 단계별 임계값은 힘펠 측 검토 후 회신 예정으로 미정 상태입니다.

# 3. 현재 소스 분석

## 3.1 핵심 제어 함수 위치

| 기능 | 함수 / 변수 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| 실별 등급 판정 | CO2_quality / VOC_quality / PM2_5_quality 비트 OR | My_system.c 872~891 |
| 실별 풍량 단계 | ROOM_air_volume[Room_Num] | My_system.c 895~948 |
| 부하 누적 | Tmp_Air_Volume += ROOM_air_volume[i] | My_system.c 935 |
| 집중/분산 판정 | (vars[0].value − vars[1].value) ≥ 2 | My_system.c 1080, 1108 |
| 집중모드 락 5분 | Focus_Mode_RunTime = 3000 | My_system.c 1087, 1115 |
| 임계값 변수 | m_CO2_Level_1~4 / m_VOC_Level_1~4 / m_PM2_5_Level_1~4 | My_define.h 442~452 |
| 히스테리시스 | CO2_Histeresys = 50 (volatile, 코드 상수) | My_system.c 673 |
| EEPROM 임계값 | EEP_CO2_LEVEL_1_H ~ EEP_PM2_5_LEVEL_4_L | My_define.h 328~353 (주소 45~68) |
| 시나리오 모드 분기 | Ext_Run_Mode == 1/2/3/4 | My_system.c 732~862 |
| 쾌적조리 자동 | SamKeopSal_Mode_Flag (PM2.5 ≥ 500) | My_system.c 977~1040 |

## 3.2 현 소스의 단수 결정 흐름

- STEP 1 — 실별 ROOM_air_volume 산출 : room_CVP_quality 비트 패턴(0/1/2/4/8)에 따라 0~4단으로 매핑(My_system.c 899~933)

- STEP 2 — Tmp_Air_Volume에 4개 실 단수를 단순 누적, 4 초과는 4로 캡(948행)

- STEP 3 — 정렬된 vars 배열로 dP 산출, dP ≥ 2면 Focus_Mode = 1 진입, Focus_Mode_RunTime = 3000(5분) 락 설정

- STEP 4 — Focus_Mode == 1 이면 모든 댐퍼 OFF 후 Focus_Room_Number의 SA/RA만 110으로 OPEN(1126~1138행)

- STEP 5 — Total_CV_Mode_Factot(CO2/VOC OR) 결과로 환기/공청 모드 자동 전환(1070~1106행)

※ 현재 코드의 누적 방식은 "각 실 단계의 단순 합 + 4 캡"이라 신규 사양의 0/1-4/5-8/9-12/13-16 매핑과 결과 차이가 큽니다(예: 16점이 와도 4단으로 동일 매핑되는 점은 같지만, 8점은 현 코드 4단 vs 신규 2단으로 갈림).

## 3.3 시나리오 모드 처리 현황

| 시나리오 | Ext_Run_Mode | 현 소스 동작 |
| --- | --- | --- |
| 안심회복 | 1 | 선택실 RA만 OPEN, 나머지 SA만 OPEN, 풍량 2단 강제(2026.01.08 수정 반영됨) |
| 쾌적조리(토글) | 2 | Hood_YeunDong_Enable=1 설정만 수행, 실제 동작은 후드 ON 시 SamKeopSal_Mode_Flag로 처리 |
| 집중청정 | 3 | 선택실 SA/RA OPEN, 풍량 2단(신규 사양에는 별도 항목으로 잔존하지 않음) |
| 스마트수면 | 4 | AUTO + 풍량 1단, 산출된 풍량 −1 (1191~1199행). 사양서의 "1시간마다 CO2≥1000이면 OPEN" 로직은 미구현 |

# 4. 항목별 수정 작업 및 난이도 평가

난이도는 5단계로 표기합니다 :  ★(매우 쉬움) / ★★(쉬움) / ★★★(보통) / ★★★★(어려움) / ★★★★★(매우 어려움).

## 4.1 작업 항목 매트릭스

| No | 작업 항목 | 난이도 | 예상 공수 | 리스크 | 주요 수정 파일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부하 점수 매핑 테이블 적용 (0/1-4/5-8/9-12/13-16 → 0~4단) | ★★ | 0.5일 | 낮음 | My_system.c (Air_Quality_damper_process) |
| 2 | dP ≥ 2 집중모드 판정 유지 (현 로직 거의 그대로 사용 가능) | ★ | 0.2일 | 낮음 | My_system.c |
| 3 | 집중모드 5분 락 정책 결정 (유지 / 폐지 / 단축 협의 필요) | ★★ | 0.5일 | 중간 | My_system.c (사양 확인 후 결정) |
| 4 | 히스테리시스 −50ppm 가변화 (EEPROM 영역 추가) | ★★ | 0.5일 | 낮음 | My_define.h, MyControl.c |
| 5 | 3-Mode 임계값 자료구조 확장 (1차원 → 모드×단계 2차원) | ★★★ | 1.5일 | 중간 | My_define.h, MyControl.c, My_system.c |
| 6 | EEPROM 맵 확장 및 마이그레이션 (현 EEP_SIZE=69 → 약 100 이상) | ★★★ | 1.0일 | 중간 | My_define.h, MyControl.c (EEPROM_Emulate) |
| 7 | 운전 모드(Eco/Normal/Turbo) 선택 UART 프로토콜 / 룸콘 UI 연동 | ★★★★ | 3.0일 | 높음 | My_Uart.c, My_RJ2.c (룸콘/홈넷 양측 협의 필수) |
| 8 | VOC / PM2.5 / PM10 모드별 임계값 (힘펠 회신 후 적용) | ★★ | 0.5일 | 외부 의존 | My_define.h (값만 적용) |
| 9 | 스마트수면 1시간 주기 CO2 재평가 (미구현 → 신규 구현) | ★★★ | 1.0일 | 중간 | My_system.c (타이머 추가 필요) |
| 10 | 625 경우의 수 진리표 검증 (자동화 테스트 또는 MCU 시뮬) | ★★★★ | 2.0일 | 높음 | 신규 PC 측 검증 툴 또는 MCU UART 디버그 시퀀스 |
| 11 | 실차 회귀 테스트 (IAR 기존 동작 대비 비교) | ★★★ | 2.0일 | 중간 | 실증 세대 또는 챔버 시험 |

## 4.2 항목별 상세

### 항목 1·2 — 부하 점수 매핑 / dP 판정 (난이도 ★~★★)

현 코드의 935행 "Tmp_Air_Volume += ROOM_air_volume[Room_Num]" 한 줄과 948행의 "≥4 캡" 부분을 신규 매핑 함수로 대체하면 됩니다. dP 판정은 1080행 "(vars[0].value − vars[1].value) >= 2" 가 신규 사양과 정확히 일치하므로 추가 작업 거의 없음.

▶ 적용 예시 (의사 코드)

static uint8_t map_score_to_step(uint8_t score) { if (score == 0) return 0; else if (score <= 4) return 1; else if (score <= 8) return 2; else if (score <= 12) return 3; else return 4; } ... uint8_t score = ROOM_air_volume[1] + ROOM_air_volume[2] + ROOM_air_volume[3] + ROOM_air_volume[4]; Tmp_Air_Volume = map_score_to_step(score);

### 항목 3 — 집중모드 5분 락 (난이도 ★★)

현 코드는 한 번 진입한 집중모드를 5분간(Focus_Mode_RunTime=3000, 100ms 단위) 강제 유지합니다. 신규 사양에는 시간 락이 명시돼 있지 않아 매 1분 주기 재평가로 단순화하면 됩니다. 단, 채터링 방지 측면에서 5분 락을 유지할지에 대한 기획 의사결정이 필요합니다.

### 항목 4 — 히스테리시스 가변화 (난이도 ★★)

현 코드는 CO2_Histeresys = 50 으로 고정. 사양은 "−50 ppm 기본, 외부 Config / 관리자 UI로 수정 가능" 요구. EEPROM 1바이트(또는 2바이트) 추가 후 부팅 시 로드하는 형태로 변경하면 됩니다.

### 항목 5·6 — 3-Mode 자료구조 + EEPROM 확장 (난이도 ★★★)

현재 임계값 변수는 다음과 같이 단일 차원입니다.

extern uint16_t m_CO2_Level_1, m_CO2_Level_2, m_CO2_Level_3, m_CO2_Level_4;

이를 모드별 2차원 구조로 확장합니다.

#define VENT_MODE_ECO 0 #define VENT_MODE_NORMAL 1 #define VENT_MODE_TURBO 2 #define VENT_MODE_COUNT 3 // [모드][단계1~4] : 단계0(좋음)은 단계1 미만으로 자동 판정 extern uint16_t m_CO2_Level[VENT_MODE_COUNT][4]; extern uint16_t m_VOC_Level[VENT_MODE_COUNT][4]; extern uint16_t m_PM2_5_Level[VENT_MODE_COUNT][4]; extern uint8_t Vent_Operation_Mode; // 사용자 선택 모드

EEPROM 매핑은 현 EEP_CO2_LEVEL_1_H(45) ~ EEP_PM2_5_LEVEL_4_L(68) 의 24바이트 영역을 모드 3배 ⇒ 72바이트로 늘려야 하며, 기존 사용자 EEPROM 데이터의 마이그레이션 처리(버전 바이트 추가 또는 초기화 정책)가 필요합니다.

모드별 임계값 적용은 현 코드 872~887행의 비교문 우변을 m_CO2_Level[Vent_Operation_Mode][N-1] 로 바꾸기만 하면 되어 실 변경 라인 수는 적습니다.

### 항목 7 — Eco/Normal/Turbo 운전 모드 선택 UI 연동 (난이도 ★★★★)

현 시스템은 환기/자동/공청/바이패스 4종을 룸콘에서 선택하는 구조입니다. 여기에 "Eco / Normal / Turbo" 라는 직교 차원의 선택지가 새로 들어가야 합니다. UART 프로토콜 차원에서 보면, 다음과 같은 변경이 동시에 필요합니다.

- 룸콘 → 본체 : 새 명령 코드 또는 RX_DATA_CONTROLL_INFO(0x80)의 비할당 비트 활용 협의

- 본체 → 룸콘 : RX_DATA_CONTROLL(0x07) 응답에 현재 모드 반영

- 홈넷(씨브이넷) 패킷 매핑 갱신 (`tx_home_network_data` 영역)

- 룸콘/월패드 측 펌웨어 또는 UI 표시도 동시 변경 필요

핵심 어려움은 코드 분량이 아니라 "양 측 합의 / 공통 프로토콜 결정"이라는 외부 협의 부담입니다. 본체 측 코드 수정량 자체는 200~300 라인 이내로 예상됩니다.

### 항목 9 — 스마트수면 1시간 주기 CO2 재평가 (난이도 ★★★)

신규 사양 9페이지의 "1시간마다 CO2 ≥ 1000ppm 이면 OPEN, 거실 CLOSE / 침실1~3 OPEN 초기상태" 요구는 현 소스(My_system.c 819~835행)에 미구현입니다. 1시간 카운터 변수와 진입 시 댐퍼 초기 상태 강제 셋팅 코드만 추가하면 구현 자체는 어렵지 않으나, 자동/스마트수면 두 상태 간 우선순위 정리가 필요합니다.

### 항목 10 — 625 경우의 수 진리표 검증 (난이도 ★★★★)

엑셀의 625 케이스를 모두 통과시키려면 자동화된 검증이 사실상 필수입니다. 두 가지 접근이 가능합니다.

- PC 측 시뮬레이터 — 핵심 함수만 ARM-GCC가 아닌 호스트 GCC로 빌드, CSV 입력 → 결과 비교 (권장)

- MCU 측 디버그 모드 — UART로 가상 센서값 강제 주입 후 결과 텔레메트리 회수 (실차에 가깝지만 시간 소요 큼)

PC 시뮬 방식이 작업량 1~2일로 가장 효율적이며, 회귀 테스트에도 그대로 활용 가능합니다.

# 5. 종합 평가 및 일정

## 5.1 종합 난이도

| 구분 | 평가 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 알고리즘 자체 변경 | ★★ (쉬움) | 핵심 함수 골격이 이미 부합. 누적식 → 매핑식 변경 1곳 수준 |
| 자료구조/EEPROM | ★★★ (보통) | 1차원 → 2차원 확장, 마이그레이션 필요 |
| 외부 인터페이스 | ★★★★ (어려움) | 룸콘 / 홈넷 / 월패드 양측 합의 필요 |
| 검증 / 회귀 | ★★★★ (어려움) | 625 케이스 전수 검증 인프라 신규 구축 |
| 전체 평균 | ★★★ (보통) | 코드 자체는 어렵지 않으나, 협의·검증 부담이 가장 큼 |

## 5.2 권장 일정 (1인 풀타임 기준)

| 주차 | 주요 작업 | 소요(일) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 항목 1·2·3·4 적용 + PC 시뮬레이터 구축 | 4.0 | 신규 매핑 코드, 시뮬용 호스트 빌드 |
| W2 | 항목 5·6 (3-Mode + EEPROM 확장) | 2.5 | 확장된 my_define.h / MyControl.c |
| W2~3 | 항목 7 (Eco/Normal/Turbo UART 연동) | 3.0 | 프로토콜 합의서 + 본체 측 구현 |
| W3 | 항목 9 (스마트수면 1h 재평가) + 항목 8 적용 | 1.5 | 동작 검증 로그 |
| W4 | 항목 10 (625 케이스 자동검증) + 항목 11 (실차 회귀) | 4.0 | QA 리포트, 회귀 보고서 |
| 합계 | 약 4주 (실측·협의 지연 시 +1주) | 15.0 |  |

## 5.3 주요 리스크와 대응

| 리스크 | 심각도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| VOC/PM2.5 모드별 임계값 미정 | 높음 | 힘펠 회신 전이라도 자료구조와 코드는 미리 준비, 값만 추후 EEPROM 갱신으로 적용 |
| 룸콘/홈넷 프로토콜 합의 지연 | 높음 | 본체 단독으로도 모드 전환 가능하도록 디버그 UART 명령 우선 마련 |
| 집중모드 5분 락 폐지 시 채터링 | 중간 | 히스테리시스 외에 단계 다운 시 1~2분 지연 추가 검토 |
| EEPROM 마이그레이션 실패 시 부팅 불가 | 중간 | 버전 바이트 도입 + 미일치 시 디폴트 값으로 강제 초기화 분기 추가 |
| 결과 차이 (현 누적식 vs 신규 매핑식) | 낮음 | 실증 세대에 사전 공지, A/B 비교 운전 1주 권장 |

# 6. 결론

현 펌웨어는 신규 사양 v.Final 의 핵심 골격(실별 단계 산출 → 정렬 → dP ≥ 2 집중모드)이 이미 구현되어 있어, 알고리즘 본체의 수정량은 매우 작습니다. 결정적인 추가 부담은 (a) 3-Mode 임계값 자료구조와 EEPROM 확장, (b) 룸콘/홈넷 프로토콜 차원의 모드 선택 인터페이스, (c) 625 경우의 수 자동 검증 인프라 구축의 세 가지입니다.

코드 작업 자체는 1주~1.5주 수준이지만, 외부 협의(힘펠/룸콘)와 검증을 포함하면 약 4주의 일정이 적정합니다. 핵심 함수 Air_Quality_damper_process()는 변경 영역이 좁고 명확하므로, PC 시뮬레이터로 625 케이스를 먼저 통과시킨 뒤 MCU에 이식하는 순서를 권장합니다.

— 이상 —