## 20230824
- 간헐운전, 장비보호모드는 전열교환기 기기 보호 및 결로방지를 위한 기능이므로 월패드UI상의 모드설정과 무관하게 해당조건 도달시 구현되도록 구성해야 함. 전열교환기 자체 프로그램에 의함
- 모드: 자동은 (온도에 의한 자동 제어 + Matrix 제어) : 환기는 둘 제어 중 큰 풍량으로 동작한다.
- 기저환기 및 렌지 후드연동 최초값(default)은 ON이며, 그 이후 사용자 변경 시 해당 설정으로 유지한다.
- Matrix 제어 시 모드는 0x1 (환기 모드), 0xA(공기청정 모드) 중 선택하여 보낸다.
-. 월패드에서 Matrix에 의한 정지는 모드상태는 그대로 하고 풍량을 꺼짐(0)으로 보낸다.
ex) 모드 0x1, 풍량: 0x0
-. Matrix 제어 시 룸콘에서는 '자동'으로 표시된다.
- 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 정지(0x0) 보내고, 환기는 상태조회시 모드에 정지로 보내준다.
- 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 모드: 수동(0x2) + 풍량 약(0x1)으로 제어 한다.
- 월패드, 룸콘 제어우선순위: 후입력 우선적용->월패드나 룸콘 상관없이 나중에 설정한 모드를 따라 운전
- 가동시간: 기동부터 정지까지 1cycle에 소요되는 가동시간으로 제어할 때 마다 변경되는 시간값. 월패드에서 계산하여 표시
- 모드 '정지' 시 꺼짐 예약도 초기화 된다.
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(UI: 꺼짐 상태) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 - Matrix 제어 (환기) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(UI: 환기) | 기존 대림 3.0 기준 | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | 0 | [8 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스 | 기존 대림 3.0 기준
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정 | 기존 대림 3.0 기준
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | 자동 - Matrix 제어 (공기청정) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91 | [7 empty] | 풍량 정도
| Len | Data Len (6) | 1 | 0x6 | [7 empty] | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 | 장비보호모드 | 미세먼지센서 | 배기 팬 | 급기 팬 | 내부 통신 (룸콘) | CO2센서 | 소자교환 | 온/습도센서 |  | 0x01 | 약
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 |  |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x02 | 중
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x03 | 강
| Data3 | 꺼짐 예약 설정 시간 | 1 |  |  | 예약 상태 | 꺼짐 예약 설정 시간(사용자 설정)
| Data4 | 꺼짐 예약 남은 시간 (시) | 1 | 꺼짐 예약 남은 시간 (시)
| Data5 | 꺼짐 예약 남은 시간 (분) | 1 | 꺼짐 예약 남은 시간 (분) | [7 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간 (사용자가 설정한 시간)
| XOR SUM |  | 1 | [8 empty] | 6 bit |  | 예약 상태 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
|  |  | 13 | [10 empty] | 1~24시간 | 1시간=0x1, 24시간 = 0x18
꺼짐 예약 남은 시간
[12 empty] | data4 |  | 0~24시간 | 1시간=0x1, 24시간 = 0x18
상세 제어 요구 | [11 empty] | data5 |  | 0~60분 | 1분=0x1, 60분 = 0x3C
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | ex) 꺼짐 예약 남은 시간 90분인 경우 data4=0x1, data5=0x1E, 남은 시간이 25분인 경우 data4=0x0, data5=0x19
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 1
| Cmd |  | 1 | 0x51
| Len | Data Len (3) | 1 | 0x3 | [7 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 |  | 모드 Flag | 모드 상태 |  |  |  | 5 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 | [5 empty] | 필터타이머리셋 | 8 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간 |  |  |  |  | 6 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
10
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (6) | 1 | 0x6
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 | 장비보호모드 | 미세먼지센서 | 배기 팬 | 급기 팬 | 내부 통신 (룸콘) | CO2센서 | 소자교환 | 온/습도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 |  |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 꺼짐 예약 설정 시간 | 1 |  |  | 예약 상태 | 꺼짐 예약 설정 시간(사용자 설정)
| Data4 | 꺼짐 예약 남은 시간 (시) | 1 | 꺼짐 예약 남은 시간 (시)
| Data5 | 꺼짐 예약 남은 시간 (분) | 1 | 꺼짐 예약 남은 시간 (분)
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
13

## 20230807
- 간헐운전, 장비보호모드는 전열교환기 기기 보호 및 결로방지를 위한 기능이므로 월패드UI상의 모드설정과 무관하게 해당조건 도달시 구현되도록 구성해야 함. 전열교환기 자체 프로그램에 의함
- 모드: 자동은 (온도에 의한 자동 제어 + Matrix 제어) : 환기는 둘 제어 중 큰 풍량으로 동작한다.
- 기저환기 및 렌지 후드연동 최초값(default)은 ON이며, 그 이후 사용자 변경 시 해당 설정으로 유지한다.
- Matrix 제어 시 모드는 0x1 (환기 모드), 0xA(공기청정 모드) 중 선택하여 보낸다.
-. 월패드에서 Matrix에 의한 정지는 모드상태는 그대로 하고 풍량을 꺼짐(0)으로 보낸다.
ex) 모드 0x1, 풍량: 0x0
-. Matrix 제어 시 룸콘에서는 '자동'으로 표시된다.
- 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 정지(0x0) 보내고, 환기는 상태조회시 모드에 정지로 보내준다.
- 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 모드: 수동(0x2) + 풍량 약(0x1)으로 제어 한다.
- 월패드, 룸콘 제어우선순위: 후입력 우선적용->월패드나 룸콘 상관없이 나중에 설정한 모드를 따라 운전
- 가동시간: 기동부터 정지까지 1cycle에 소요되는 가동시간으로 제어할 때 마다 변경되는 시간값. 월패드에서 계산하여 표시
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(UI: 꺼짐 상태) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 - Matrix 제어 (환기) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(UI: 환기) | 기존 대림 3.0 기준 | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | 0 | [8 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스 | 기존 대림 3.0 기준
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정 | 기존 대림 3.0 기준
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | - | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | 자동 - Matrix 제어 (공기청정) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4 | [7 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
[12 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
[13 empty] | ~ | 1~24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
상세 제어 요구
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Sub ID |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [7 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Len | Data Len (3) | 1 | 0x3
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  |  | 필터타이머리셋
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
10
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230801
- 간헐운전, 장비보호모드는 전열교환기 기기 보호 및 결로방지를 위한 기능이므로 월패드UI상의 모드설정과 무관하게 해당조건 도달시 구현되도록 구성해야 함 à 전열교환기 자체 프로그램에 의함
- 모드: 자동은 (온도에 의한 자동 제어 + Matrix 제어) : 환기는 둘 제어 중 큰 풍량으로 동작한다.
- 기저환기 및 렌지 후드연동 최초값(default)은 ON이며, 그 이후 사용자 변경 시 해당 설정으로 유지한다.
- Matrix 제어 시 모드는 0x1 (환기 모드), 0xA(공기청정 모드), 0x9(정지 모드) 중 선택하여 보낸다.
- 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 정지(0x0) 보내고, 환기는 상태조회시 모드에 정지로 보내준다.
- 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 모드: 수동(0x2) + 풍량 약(0x1)으로 제어 한다.
- 월패드, 룸콘 제어우선순위: 후입력 우선적용->월패드나 룸콘 상관없이 나중에 설정한 모드를 따라 운전
- 가동시간: 기동부터 정지까지 1cycle에 소요되는 가동시간으로 제어할 때 마다 변경되는 시간값. 월패드에서 계산하여 표시
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(UI: 꺼짐 상태) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 - Matrix 제어 (환기) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(UI: 환기) | 기존 대림 3.0 기준 | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | 0 | [8 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스 | 기존 대림 3.0 기준
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정 | 기존 대림 3.0 기준
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | 자동 - Matrix 제어 (정지) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | 자동 - Matrix 제어 (공기청정) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4 | [7 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
[12 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
[13 empty] | ~ | 1~24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
상세 제어 요구
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Sub ID |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [7 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Len | Data Len (3) | 1 | 0x3
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  |  | 필터타이머리셋
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
10
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230612
- 간헐운전, 장비보호모드는 전열교환기 기기 보호 및 결로방지를 위한 기능이므로 월패드UI상의 모드설정과 무관하게 해당조건 도달시 구현되도록 구성해야 함 à 전열교환기 자체 프로그램에 의함
- 모드: 자동은 (온도에 의한 자동 제어 + Matrix 제어) : 환기는 둘 제어 중 큰 풍량으로 동작한다.
- 기저환기 및 렌지 후드연동 최초값(default)은 ON이며, 그 이후 사용자 변경 시 해당 설정으로 유지한다.
- Matrix 제어 시 모드는 0x1 (환기 모드), 0xA(공기청정 모드) 둘 중 선택하여 보낸다.
- 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 정지(0x0) 보내고, 환기는 상태조회시 모드에 정지로 보내준다.
- 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 모드: 수동(0x2) + 풍량 약(0x1)으로 제어 한다.
- 월패드, 룸콘 제어우선순위: 후입력 우선적용->월패드나 룸콘 상관없이 나중에 설정한 모드를 따라 운전
- 가동시간: 기동부터 정지까지 1cycle에 소요되는 가동시간으로 제어할 때 마다 변경되는 시간값. 월패드에서 계산하여 표시
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(UI: 꺼짐) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 - Matrix 제어 (환기)
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(UI: 환기) |  | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | 0 | [8 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | 자동 - Matrix 제어 (공기청정) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4 | [7 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
[12 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
[13 empty] | ~ | 1~24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
상세 제어 요구
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Sub ID |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [7 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Len | Data Len (3) | 1 | 0x3
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  |  | 필터타이머리셋
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
10
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x4
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  | 배기 팬 | 급기 팬 | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230530
- 간헐운전, 장비보호모드는 전열교환기 기기 보호 및 결로방지를 위한 기능이므로 월패드UI상의 모드설정과 무관하게 해당조건 도달시 구현되도록 구성해야 함 à 전열교환기 자체 프로그램에 의함
- 모드: 자동은 (온도에 의한 자동 제어 + Matrix 제어) : 환기는 둘 제어 중 큰 풍량으로 동작한다.
- 기저환기 및 렌지 후드연동 최초값(default)은 ON이며, 그 이후 사용자 변경 시 해당 설정으로 유지한다.
- Matrix 제어 시 모드는 0x1 (환기 모드), 0xA(공기청정 모드) 둘 중 선택하여 보낸다.
- 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 정지(0x0) 보내고, 환기는 상태조회시 모드에 정지로 보내준다.
- 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 월패드는 모드: 모드: 수동(0x2) + 풍량 약(0x1)으로 제어 한다.
- 월패드, 룸콘 제어우선순위: 후입력 우선적용->월패드나 룸콘 상관없이 나중에 설정한 모드를 따라 운전
- 가동시간: 기동부터 정지까지 1cycle에 소요되는 가동시간으로 제어할 때 마다 변경되는 시간값. 월패드에서 계산하여 표시
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(UI: 꺼짐) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 - Matrix 제어 (환기)
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(UI: 환기) |  | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | 0 | [8 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | 자동 - Matrix 제어 (공기청정) | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | 0x5 | [7 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
[12 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
[13 empty] | ~ | 1~24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
상세 제어 요구
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [7 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [7 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
| Len | Data Len (3) | 1 | 0x3
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  |  | 필터타이머리셋
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
10
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230519
REV
1. 월패드에서 꺼짐 버튼 누르면 모드(정지.꺼짐)을 보내고, 상태조회 시 이전 값을 응답한다.
(단, data0(에러) 및 data2의 필터 청소/교환은 실시간 값으로 응답한다.
2. 월패드에서 켜짐 버튼 누르면 모드: 수동일반과 풍량(약)을 보낸다.
3. 자동 일반에 대한 정책 결정 (최저 온도 동작 등...온도에 대한 동작)
4. 사용자가 룸콘에서 변경 시 모드가 변경 될 수 있다.
| 2023-04-07 | 여제교환 삭제
모드 상태 일부 삭제 및 정리
꺼짐 예약 "연속" 삭제
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지(꺼짐) | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 일반 (온도에 따른 동작) - 사양 협의
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반(환기) |  | 전원 ON 되면 수동 일반에 풍량 약으로 올라옴
| Len | 0byte | 1 | [9 empty] | 0x03 | 스케쥴 - 꺼짐 예약과 관련한 사항이라 사용 안함
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전 - 자동모드에 포함된것
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x0A | Matrix 제어 (자동)- 공기질 | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | [8 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
[12 empty] | 하위 5bit |  | 예약 끄기(연속) | 0x1F
[13 empty] | ~ | 1~24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
상세 제어 요구 | [11 empty] | 옵션 설정
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 하위 5bit | 0x00 | 없음
| Device |  | 1 | 0x32 | [8 empty] | 0x01 | 기저모드OFF
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x02 | 기저모드ON
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [8 empty] | 0x03 | 렌지후드연동OFF
| Len | Data Len (3) | 1 | [9 empty] | 0x04 | 렌지후드연동ON
| Data0 | 옵션 설정 | 1 |  |  |  | 옵션 설정 | [5 empty] | 0x05 | UV 살균 OFF
| Data0 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x06 | UV 살균 ON
| Data1 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  |  | 필터타이머리셋
| Data2 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
|  |  | 11 | [8 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
상세 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  | 히터운전 |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230424
REV
| 04월 07일 | 여제교환 삭제
모드 상태 일부 삭제 및 정리
꺼짐 예약 "연속" 삭제
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지 | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 일반
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반
| Len | 0byte | 1 | [9 empty] | 0x03 | 스케쥴
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x10 | Matrix 제어 | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | [8 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
하위 5bit
[13 empty] | ~ | 24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
ON/OFF 등 제어 요구 | [11 empty] | 옵션 설정
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 하위 5bit | 0x00 | 없음
| Device |  | 1 | 0x32 | [8 empty] | 0x01 | 기저모드OFF
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x02 | 기저모드ON
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [8 empty] | 0x03 | 렌지후드연동OFF
| Len | Data Len (3) | 1 | [9 empty] | 0x04 | 렌지후드연동ON
| Data0 | 옵션 설정 | 1 |  |  |  | 옵션 설정 | [5 empty] | 0x05 | UV 살균 OFF
| Data1 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x06 | UV 살균 ON
| Data2 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 | [5 empty] | 필터타이머리셋
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
|  |  | 11 | [8 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
ON/OFF 등 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11

## 20230407
REV
| 2023-04-07 | 여제교환 삭제
모드 상태 일부 삭제 및 정리
꺼짐 예약 "연속" 삭제
|  |  |  | 상위 | [6 empty] | 하위
상태 조회 (표준 준수) |  |  | BIT --> | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 모드 상태
| Device |  | 1 | 0x32 | [7 empty] | 하위 4bit | 0x00 | 정지 | 기존 대림 3.0 기준
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x01 | 자동 일반
| Cmd |  | 1 | 0x11 | [8 empty] | 0x02 | 수동 일반
| Len | 0byte | 1 | [9 empty] | 0x03 | 스케쥴
| XOR SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x04 | 바이패스
| ADD SUM |  | 1 | [9 empty] | 0x05 | 공기청정
|  |  | 7 | [9 empty] | 0x06 | 히터운전
[13 empty] | 0x07 | -
[13 empty] | 0x08 | -
상태 조회 (표준준수) - 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0x09 | -
| Header |  | 1 | 0xF7 | [8 empty] | 0x10 | Matrix 제어 | 별도 센서를 통해 월패드가 동작 제어
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0x91
| Len | Data Len (4) | 1 | [8 empty] | 풍량 정도
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서 | 5bit ~ 7bit (3bit) | 0x00 | 꺼짐
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x01 | 약
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환 |  | 0x02 | 중
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간 | [5 empty] | 0x03 | 강
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | 꺼짐 예약 설정 시간
|  |  | 11 | [8 empty] | 6번째 bit |  | 예약 | 꺼짐 예약 동작 중이면 Bit On
하위 5bit
[13 empty] | ~ | 24시간 | 1시간 , 15시간 = 0x0F , 24시간 = 0x18
ON/OFF 등 제어 요구 | [11 empty] | 옵션 설정
| Header |  | 1 | 0xF7 | [7 empty] | 하위 5bit | 0x00 | 없음
| Device |  | 1 | 0x32 | [8 empty] | 0x01 | 기저모드OFF
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01 | [8 empty] | 0x02 | 기저모드ON
| Cmd |  | 1 | 0x51 | [8 empty] | 0x03 | 렌지후드연동OFF
| Len | Data Len (4) | 1 | [9 empty] | 0x04 | 렌지후드연동ON
| Data0 | 옵션 설정 | 1 |  |  |  | 옵션 설정 | [5 empty] | 0x05 | UV 살균 OFF
| Data1 | 모드 제어 | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 | 모드 Flag | 모드 상태 |  |  |  |  | 0x06 | UV 살균 ON
| Data2 | 풍량+필터(리셋 시 Bit On) | 1 | 풍량 Flag | 풍량정도 | [5 empty] | 필터타이머리셋
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1 | [8 empty] | Flag (제어 요청 시 사용)
|  |  | 11 | [8 empty] | 5번째 bit(Data1) |  | 모드 Flag | 모드 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 8번째 bit(Data2) |  | 풍량 Flag | 풍량 제어 요청 시 Bit On (=1)
[12 empty] | 6번째 bit(Data3) |  | 예약 Flag | 꺼짐 예약 제어 요청 시 Bit On (=1)
ON/OFF 등 제어 요구 응답 |  |  | Size | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Header |  | 1 | 0xF7
| Device |  | 1 | 0x32
| Sub ID |  | 1 | 그룹 또는 단일 0x01
| Cmd |  | 1 | 0xD1
| Len | Data Len (4) | 1
| Data0 | 에러 발생 시 Bit On | 1 |  |  |  |  | 콘트롤러 | 센서불량 | 습도센서 | 온도센서
| Data1 | 해당 시 Bit On | 1 | 기저모드 | 렌지연동 | UV살균 |  | 모드 상태
| Data2 | 풍량+필터(해당시 Bit On) | 1 |  | 풍량정도 |  |  |  |  | 필터청소 | 필터교환
| Data3 | 예약 | 1 |  |  | 예약 | 꺼짐 예약 설정 시간
| XOR SUM |  | 1
| ADD SUM |  | 1
11