## main<->전열교환기
Hood Protocol (RS485 - 115,200bps)
1. Baud rate : 115,200
2. Packet Length : 9byte 고정
3. Polling cycle : 100~500 ms
4. Response : 50ms 이내
전열교환기(Master) -> 후드메인(Slave)
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
내용 | Preamble | M/S | ID | MODE | FAN | 연동 Enable/Disable | 연동 운전중 | ERROR | CS
< Preamble >
0xAA
< Master / Slave >
0x21 / 0x11 : Master / Slave
< ID >
0x01 : 고정
< MODE > : 전원 OFF시 무조건 0, 전원 ON시 0이 아닌 숫자
0 : OFF
1 : 환기모드
2 : 자동모드
3 : 공청모드
4 : 바이패스모드
5 : 기타 모드
< 전열교환기 FAN >
0 : OFF
1 ~ 5 : 1단 ~ 5단
< 연동 Enable / Disable >
0x00 : Disable ( 환기장치에서 후드연동을 사용하지 않음 )
0x01 : Enable
< 연동 운전중 >
0x00 : 연동운전 하지 않음
0x01 : 후드 연동에 의한 환기장치 동작중
< ERROR >
1 : FAN 에러
2 : 기타 에러
< CS >
Preamble 부터 CS 이전까지 모두 XOR
후드메인(Slave) -> 전열교환기(Master)
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
내용 | Preamble | M/S | ID | FAN STATUS | LIGHT STATUS | 0x00 | 연동 CMD | ERROR | CS
< Preamble >
0xAA
< Master / Slave >
0x21 / 0x11 : Master / Slave
< ID >
0x01 : 고정
< 후드 FAN STATUS >
0 : OFF
1 ~ 5 : 1단 ~ 5단
< 후드 LIGHT STATUS >
0 : OFF
1 : ON
< 연동 CMD >
0 : OFF ( 후드가 꺼져 있음 )
1 : ON ( 후드가 켜져 있음 )
< ERROR >
1 : FAN 에러
2 : 기타 에러
< CS >
Preamble 부터 CS 이전까지 모두 XOR