## 환기프로토콜 V3.6
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
V 3.21 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 수정
V 3.3 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EGI추가 및 ID관련 수정
V 3.4 |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 후드관련 수정
V 3.5 |  |  | 2022-12-15 |  |  |  | 장권수 / 제이엔티 |  |  |  | 기저, LOCK 관련 추가
V 3.6 |  |  | 2023-04-13 |  |  |  | 장권수 / 제이엔티 |  |  |  | 반복모드 추가
V 3.7 |  |  | 2024-01-11 |  |  |  | 장권수 / 제이엔티 |  |  |  | EGI 400CMH 추가
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치) | [6 empty] | 삭 제
|  | 89H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
[8 empty] | 80H | 반복 ON
[8 empty] | 00H | 반복 OFF
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
|  |  | 80H | LOCK ON/OFF 상태 BIT |  |  |  | 80H | LOCK ON
[8 empty] | 00H | LOCK OFF
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
|  |  | 80H | 기저 Enable/Disable |  |  |  | 상태요청에 대한 응답만 적용
(20221109 : 채왕석 책임에게 알림)
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 08H | HOOD ON/OFF 상태 |  |  | 0 |  | HOOD OFF
[7 empty] | 1 |  | HOOD ON
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
|  |  | 0AH | ID 정보 |  |  | Data3 사용
|  |  | 0BH | Hood 사용여부 |  |  | Data3 사용
[7 empty] | 0 |  | HOOD사용 불가
[7 empty] | 1 |  | HOOD사용 가능
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답 |  | Data1: Ver H; Data2: Ver L
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6 | HV7 | ID
Data1 | Ver H Data1 HV1: HV1; Ver L Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Ver H Data1 HV1: HV2
Data3 | Ver H Data1 HV1: HV3; Ver L Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
|  | 09H |  | EGI
Data4 | Ver H Data1 HV1: HV4; Ver L Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
|  | 08H |  | 350 CMH
|  | 09H |  | 500 CMH
|  | 0AH |  | 800 CMH
|  | 0BH |  | 1000 CMH
|  | 0CH |  | 400 CMH
Data5 | Ver H Data1 HV1: HV5
|  | 01H |  | 일반(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동
|  | 02H |  | 바이패스(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
|  | 03H |  | 공청(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Ver H Data1 HV1: HV6; Ver L Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 07H |  | 중앙제어기
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
Data7 | Ver H Data1 HV1: HV7; Ver L Data3 HV3: Hood 사양
|  | 01H |  | 하츠
|  | 02H |  | SK
Data8 | Ver H Data1 HV1: ID; Ver L Data3 HV3: 01H ~ 20H
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 설정 및 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
삭 제
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.5
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
V 3.21 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 수정
V 3.3 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EGI추가 및 ID관련 수정
V 3.4 |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 후드관련 수정
V 3.5 |  |  | 2022-12-15 |  |  |  | 장권수 / 제이엔티 |  |  |  | 기저, LOCK 관련 추가
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치) | [6 empty] | 삭 제
|  | 89H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
|  |  | 80H | LOCK ON/OFF 상태 BIT |  |  |  | 80H | LOCK ON
[8 empty] | 00H | LOCK OFF
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
|  | Data2: 80H; Data3: 기저 Enable/Disable; Data7: 상태요청에 대한 응답만 적용 | (20221109 : 채황석 책임에게 알림)
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 08H | HOOD ON/OFF 상태 |  |  | 0 |  | HOOD OFF
[7 empty] | 1 |  | HOOD ON
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
|  |  | 0AH | ID 정보 |  |  | Data3 사용
|  |  | 0BH | Hood 사용여부 |  |  | Data3 사용
[7 empty] | 0 |  | HOOD사용 불가
[7 empty] | 1 |  | HOOD사용 가능
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답 |  | Data1: Ver H; Data2: Ver L
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6 | HV7 | ID
Data1 | Ver H Data1 HV1: HV1; Ver L Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Ver H Data1 HV1: HV2
Data3 | Ver H Data1 HV1: HV3; Ver L Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
|  | 09H |  | EGI
Data4 | Ver H Data1 HV1: HV4; Ver L Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
|  | 08H |  | 350 CMH
|  | 09H |  | 500 CMH
|  | 0AH |  | 800 CMH
|  | 0BH |  | 1000 CMH
Data5 | Ver H Data1 HV1: HV5
|  | 01H |  | 일반(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동
|  | 02H |  | 바이패스(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
|  | 03H |  | 공청(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Ver H Data1 HV1: HV6; Ver L Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 07H |  | 중앙제어기
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
Data7 | Ver H Data1 HV1: HV7; Ver L Data3 HV3: Hood 사양
|  | 01H |  | 하츠
|  | 02H |  | SK
Data8 | Ver H Data1 HV1: ID; Ver L Data3 HV3: 01H ~ 20H
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 설정 및 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
삭 제
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.4
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
V 3.21 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 수정
V 3.3 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EGI추가 및 ID관련 수정
V 3.4 |  |  | 2022-06-02 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 후드관련 수정
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치) | [6 empty] | 삭 제
|  | 089H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 08H | HOOD ON/OFF 상태 |  |  | 0 |  | HOOD OFF
[7 empty] | 1 |  | HOOD ON
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
|  |  | 0AH | ID 정보 |  |  | Data3 사용
|  |  | 0BH | Hood 사용여부 |  |  | Data3 사용
[7 empty] | 0 |  | HOOD사용 불가
[7 empty] | 1 |  | HOOD사용 가능
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답 |  | Data1: Ver H; Data2: Ver L
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6 | HV7 | ID
Data1 | Ver H Data1 HV1: HV1; Ver L Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Ver H Data1 HV1: HV2
Data3 | Ver H Data1 HV1: HV3; Ver L Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
|  | 09H |  | EGI
Data4 | Ver H Data1 HV1: HV4; Ver L Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
|  | 08H |  | 350 CMH
|  | 09H |  | 500 CMH
|  | 0AH |  | 800 CMH
|  | 0BH |  | 1000 CMH
Data5 | Ver H Data1 HV1: HV5
|  | 01H |  | 일반(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동
|  | 02H |  | 바이패스(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
|  | 03H |  | 공청(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Ver H Data1 HV1: HV6; Ver L Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 07H |  | 중앙제어기
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
Data7 | Ver H Data1 HV1: HV7; Ver L Data3 HV3: Hood 사양
|  | 01H |  | 하츠
|  | 02H |  | SK
Data8 | Ver H Data1 HV1: ID; Ver L Data3 HV3: 01H ~ 20H
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 설정 및 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
삭 제
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.3
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
V 3.21 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 수정
V 3.3 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EGI추가 및 ID관련 수정
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치) | [6 empty] | 삭 제
|  | 089H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
|  |  | 0AH | ID 정보 |  |  | Data3 사용
|  |  | 0BH | Hood 정보 |  |  | Data3 사용
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답 |  | Data1: Ver H; Data2: Ver L
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6 | HV7 | ID
Data1 | Ver H Data1 HV1: HV1; Ver L Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Ver H Data1 HV1: HV2
Data3 | Ver H Data1 HV1: HV3; Ver L Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
|  | 09H |  | EGI
Data4 | Ver H Data1 HV1: HV4; Ver L Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
|  | 08H |  | 350 CMH
|  | 09H |  | 500 CMH
|  | 0AH |  | 800 CMH
|  | 0BH |  | 1000 CMH
Data5 | Ver H Data1 HV1: HV5
|  | 01H |  | 일반(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동
|  | 02H |  | 바이패스(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
|  | 03H |  | 공청(히터) |  |  |  | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Ver H Data1 HV1: HV6; Ver L Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 07H |  | 중앙제어기
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
Data7 | Ver H Data1 HV1: HV7; Ver L Data3 HV3: Hood 사양
|  | 01H |  | 하츠
|  | 02H |  | SK
Data8 | Ver H Data1 HV1: ID; Ver L Data3 HV3: 01H ~ 20H
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 설정 및 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
삭 제
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.21
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
V 3.21 |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 수정
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치)
|  | 089H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6
Data1 | Data1 HV1: HV1; Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Data1 HV1: HV2
Data3 | Data1 HV1: HV3; Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
Data4 | Data1 HV1: HV4; Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
Data5 | Data1 HV1: HV5
| Data1 HV1: 01H; Data3 HV3: 일반(히터) | 환기(열교환) / 자동
| Data1 HV1: 02H; Data3 HV3: 바이패스(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
| Data1 HV1: 03H; Data3 HV3: 공청(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Data1 HV1: HV6; Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 07H |  | 중앙제어기
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 설정 및 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.2
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
V 3.2 |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 중앙제어기관련 추가
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
|  | 09H | ID 요구(룸콘 -> 환기장치)
|  | 089H | ID 저장(룸콘 -> 환기장치)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6
Data1 | Data1 HV1: HV1; Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Data1 HV1: HV2
Data3 | Data1 HV1: HV3; Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
Data4 | Data1 HV1: HV4; Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
Data5 | Data1 HV1: HV5
| Data1 HV1: 01H; Data3 HV3: 일반(히터) | 환기(열교환) / 자동
| Data1 HV1: 02H; Data3 HV3: 바이패스(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
| Data1 HV1: 03H; Data3 HV3: 공청(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Data1 HV1: HV6; Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON
2.9 Data Frame9
ID 요청(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
9 | bar: Data4
Data4 |  | Data1: ID; Data3: 1~32
ID저장(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89
응답(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
0x89

## 환기프로토콜 V3.1
환기시스템 연동 프로토콜
연동 : 힘펠 환기장치
VERSION |  |  | DATE |  |  |  | DESCRIPTER |  |  |  | DESCRIPTION
V 1.0 |  |  | 2020-06-05 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 초 안
V 1.1 |  |  | 2020-07-14 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 타이머 및 센서정보 관련 추가 / CMD추가
V 1.2 |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 히터관련 및 에러코드 추가
V 1.3 |  |  | 2020-10-22 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 룸콘 상태정보 추가
[7 empty] | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 온도 및 히터관련 수정
V 1.4 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | 특성정보 추가
V 1.5 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | UV관련 추가
V 1.6 |  |  | 2021-02-25 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | RPM정보관련 추가
V 3.0 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 전경선 / 힘펠 |  |  |  | 버전 정보 통일
V 3.1 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | 이재운 / 제이엔티 |  |  |  | EF2 및 후드관련 추가
1. 통신규격
가. 통신방식 : RS-232호환 PLC통신 (Half Duplex)
나. 통신속도 : 1200 bps
다. 데이터 구성 : 1 Start Bit, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, None Parity
라. 신호 형태 : MARK ~ SPACE Level로 Shift 된 신호로 Packet 통신
(SPACE LEVEL = 0V, MARK_LEVEL = 5V OR 12V)
마. 통신타임 :
1 Bit : 833.3us
1 Byte : ( 1+8+1) * 833.3us = 8.33ms
2. Data Frame 구조
1byte | 1byte | 11 bytes | [10 empty] | 1byte | 1byte
STX | CMD | DATAs | [10 empty] | CRC | ETX
STX |  | AAH
CMD |  | 00H | 상태요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 01H | 기기제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 02H | VSP 요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 03H | VSP 제어(룸콘 -> 환기장치)
|  | 04H | VSP 저장(룸콘 -> 환기장치)
|  | 05H | 필터정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 06H | 센서정보(환기장치 -> 룸콘)
|  | 07H | 룸콘제어(환기장치 -> 룸콘)
|  | 80H | 특성정보(룸콘 -> 환기장치)
|  | 81H | RPM정보요청(룸콘 -> 환기장치)
|  | 0AH | 주방후드(환기장치 -> 룸콘)
CRC |  | STX부터 CRC 이전까지 모두 XOR
ETX |  | EEH
DATAs
|  | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
|  | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH | XXH
2.1 Data Frame1
상태 및 제어요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | RC |  |  | TS | HH | MM
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 모드1 | 풍량 | 모드2 | HT/UV |  | ERR | 부호 | OT | IT | HH | MM
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 00H; Data3: 상태요청
|  |  | 01H | 환기제어
Data1 |  | Data2: 모드1; Data7: 모드1
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 00H | 수동 |  |  |  | 00H | 수동
|  |  | 01H | 자동 |  |  |  | 01H | 자동
|  |  | 02H | 바이패스 |  |  |  | 02H | 공기청정
[8 empty] | 03H | 바이패스
Data3 |  | Data2: 모드2 (자동 모드에 적용); Data7: 모드2 (자동 모드에 적용)
|  |  | 공기청정 미적용시 |  |  |  |  | 공기청정 적용시
|  |  | 01H | 수동 |  |  |  | 01H | 수동
|  |  | 02H | 자동 |  |  |  | 02H | 자동
|  |  | 03H | 바이패스 |  |  |  | 03H | 공기청정
[8 empty] | 04H | 바이패스
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 00H; Data3: 정지
|  |  | 01H | 약
|  |  | 02H | 중
|  |  | 03H | 강
|  |  | 04H | 절전
Data4(제어) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지
|  |  | 01H | 히터 가동
|  |  | 10H | UV 가동
Data4(응답) |  | Data1: HT/UV; Data2: 00H; Data3: 히터 & UV 정지 상태
|  |  | 01H | 히터 가동 상태
|  |  | 10H | UV 가동 상태
Data6(제어) |  | Data1: RC; Data2: 00H; Data3: 필터정상
|  |  | 01H | 필터리셋
Data6(상태) |  | Data1: RC; Data2: 01H; Data3: 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data6(응답) |  | Data1: ERR; Data2: 08H; Data3: 온도센서
|  |  | 20H | 배기팬(EA)
|  |  | 80H | 급기팬(SA)
|  |  | 01H | 필터청소
|  |  | 02H | 필터교체
|  |  | 04H | 소자교체
|  |  | 10H | 장비보호모드
|  |  | 40H | 간혈운전
Data7 |  | Data1: 부호; Data2: 00H; Data3: 외기온도 영상시
|  |  | 01H | 외기온도 영하시
Data8 |  | Data1: OT; Data3: 외기온도
|  |  | 예 | 영상 | 25℃ | 0x2D
|  |  |  | 영도 | 0℃ | 0x14
|  |  |  | 영하 | 20℃ | 0x00
Data9(응답) |  | Data1: IT; Data3: 내부온도
Data9(제어) |  | Data1: TS; Data2: 00H; Data3: 타이머 변경없음
|  |  | 01H | 타이머 변경
Data10 |  | Data1: HH; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 8 시간
Data11 |  | Data1: MM; Data2: HEX; Data3: 0 ~ 59 분
2.2 Data Frame2
VSP요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP요청 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| TYPE | Data1: 00H; Data2: 00H
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 02H
Data4 |  | Data2: 환기; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data3: 급기 중
Data7 |  | Data3: 배기 중
Data8 |  | Data3: 급기 강
Data9 |  | Data3: 배기 강
Data10 |  | Data3: 급기 절전
Data11 |  | Data3: 배기 절전
CMD |  | Data1: TYPE; Data2: 12H
Data4 |  | Data2: BP; Data3: 급기 약
Data5 |  | Data3: 배기 약
Data6 |  | Data2: 공청; Data3: 급기 약
Data7 |  | Data3: 배기 약
Data8 |  | Data3: 급기 중
Data9 |  | Data3: 배기 중
Data10 |  | Data3: 급기 강
Data11 |  | Data3: 배기 강
VSP제어
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
VSP제어 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 3 | 00H | 풍량 | FAN1 | FAN2 | 00H | 00H | 00H | SRM1 | SRM2 | ERM1 | ERM2
Data2 |  | Data1: 풍량; Data2: 01H; Data3: 환기 약
|  |  | 02H | 환기 중
|  |  | 03H | 환기 강
|  |  | 04H | 환기 절전
|  |  | 05H | 바이패스
|  |  | 06H | 공기청정 약
|  |  | 07H | 공기청정 중
|  |  | 08H | 공기청정 강
휴벤C1 & 휴벤C2 BX & 휴벤S 환기 약/중/강 만 가능
Data3 |  | Data1: FAN1; Data2: FAN1 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data4 |  | Data1: FAN2; Data2: FAN2 VSP설정값
|  | 범위 | 5 ~ 200
Data8 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data9 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data10 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data11 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.3 Data Frame3
필터정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
필터정보 응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 5 | 01H | FL1 | FL2 |  | 02H | FL3 | FL4 |  | 03H | FL5 | FL6
Data1 |  | Data1: 01H; Data3: 필터청소 누적시간
Data2 |  | Data1: FL1; Data3: 상위 바이트
Data3 |  | Data1: FL2; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간 |  |  | 예 : 누적시간 1000시간 => FL1(03H) / FL2(E8H)
Data5 |  | Data1: 02H; Data3: 필터교환
Data6 |  | Data1: FL3; Data3: 상위 바이트
Data7 |  | Data1: FL4; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
Data9 |  | Data1: 03H; Data3: 전열소자
Data10 |  | Data1: FL5; Data3: 상위 바이트
Data11 |  | Data1: FL6; Data3: 하위 바이트
|  | 단위 |  | 1시간
2.4 Data Frame4
센서정보 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
요청 응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Data1 | Data1 S1: S1; Data3 S3: CO2 High byte
Data2 | Data1 S1: S2; Data3 S3: CO2 Low byte
Data3 | Data1 S1: S3; Data3 S3: PM2.5 High byte
Data4 | Data1 S1: S4; Data3 S3: PM2.5 Low byte
Data5 | Data1 S1: S5; Data3 S3: PM10 High byte
Data6 | Data1 S1: S6; Data3 S3: PM10 Low byte
Data7 | Data1 S1: S7; Data3 S3: TVOC High byte
Data8 | Data1 S1: S8; Data3 S3: TVOC Low byte
Data9 | Data1 S1: S9; Data3 S3: 영상(0x00)/영하(0x01)
Data10 | Data1 S1: S10; Data3 S3: Temperature
Data11 | Data1 S1: S11; Data3 S3: Humidity
2.5 Data Frame5
룸콘제어 요청(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data9: TS; Data10: HH; Data11: MM
응답(응답)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 7 | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data10: HH; Data11: MM
요청 응답은 수신과 동일하게 응답하고 룸콘상태를 변경해야 함
상단의 2.1 Data Frame1 참조
2.6 Data Frame6
특성정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 80 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 | HV6
Data1 | Data1 HV1: HV1; Data3 HV3: 버전 정보
Data2 | Data1 HV1: HV2
Data3 | Data1 HV1: HV3; Data3 HV3: 제품종류
|  | 01H |  | 휴벤-C1
|  | 02H |  | 휴벤-C2
|  | 03H |  | 휴벤-E
|  | 04H |  | 휴벤-EBSN
|  | 05H |  | 휴벤-EBN
|  | 06H |  | 휴벤-EF
|  | 07H |  | 휴벤-A
|  | 08H |  | 휴벤-EF2
Data4 | Data1 HV1: HV4; Data3 HV3: 풍량
|  | 01H |  | 50 CMH
|  | 02H |  | 70 CMH
|  | 03H |  | 100 CMH
|  | 04H |  | 120 CMH
|  | 05H |  | 150 CMH
|  | 06H |  | 200 CMH
|  | 07H |  | 250 CMH
Data5 | Data1 HV1: HV5
| Data1 HV1: 01H; Data3 HV3: 일반(히터) | 환기(열교환) / 자동
| Data1 HV1: 02H; Data3 HV3: 바이패스(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 바이패스
| Data1 HV1: 03H; Data3 HV3: 공청(히터) | 환기(열교환) / 자동 / 공청 / 바이패스
|  | 04H |  | 일반(히터 삭제)
|  | 05H |  | 바이패스(히터 삭제)
|  | 06H |  | 공청(히터 삭제)
|  | 10H |  | 대림사양
|  | 20H |  | UV사양
| 예) | 12H |  | 대림사양
바이패스(히터)
Data6 | Data1 HV1: HV6; Data3 HV3: RS485 사양
|  | 01H |  | 삼성SDS
|  | 02H |  | 씨브이넷
|  | 03H |  | 아이콘트롤스
|  | 04H |  | 코맥스
|  | 05H |  | 코콤
|  | 06H |  | 현대통신
|  | 10H |  | 세익
|  | 20H |  | 신동테크
|  | 30H |  | 한국하니웰
|  | 40H |  | 한성시스코
| 예) | 46H |  | 한성시스코
현대통신
2.7 Data Frame7
RPM정보 요청
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | F1 | F2 | F3 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H
Data1 |  | Data1: F1; Data3: 필터청소
Data2 |  | Data1: F2; Data3: 필터교환
Data3 |  | Data1: F3; Data3: 소자교환
응답
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 81 | S-RPM | SRM1 | SRM2 | 00H | E-RPM | ERM1 | ERM2
Data1 |  | Data1: S-RPM; Data3: 0x41
Data2 |  | Data1: SRM1; Data3: S-RPM High byte
Data3 |  | Data1: SRM2; Data3: S-RPM Low byte
Data5 |  | Data1: E-RPM; Data3: 0x42
Data6 |  | Data1: ERM1; Data3: E-RPM High byte
Data7 |  | Data1: ERM2; Data3: E-RPM Low byte
2.8 Data Frame8
주방후드(메인)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2; Data5: Hood
응답(룸콘)
| CMD | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | Data8 | Data9 | Data10 | Data11
| 0A | Data1: 모드1; Data2: 풍량; Data3: 모드2
Data5 |  | Data1: Hood
|  | 80H |  | Hood OFF
|  | 81H |  | Hood ON