## 제어로직 설명
[실증 테스트용] 스마트 환기 제어 알고리즘 최종 사양서 v.Final
본 문서는 실제 거주 세대의 스마트 환기 시스템 실증 테스트를 위한 제어 로직 명세서입니다.
1. 주요 용어 정의 (Glossary)
오염 단계 (Level): 각 방의 CO2 센서 값을 0~4단계의 추상적 숫자로 변환한 값.
P_max (최고 단계): 4개 실(거실, 침실1, 침실2, 침실3)의 오염 단계 중 가장 높은 숫자.
P_2nd (차순위 단계): 4개 실 중 두 번째로 높은 오염 단계 숫자.
dP (편차): 최고 단계(P_max)와 차순위 단계(P_2nd)의 차이. 집중/분산 모드를 결정하는 기준.
부하 점수 (Score): 4개 실의 오염 단계 숫자를 단순 합산한 값 (최소 0점 ~ 최대 16점).
히스테리시스 데드밴드 (Deadband): 채터링(장비가 켜졌다 꺼지기를 반복하는 현상)을 막기 위해, 단계가 하락할 때 적용하는 여유 차이값.
2. [가변 설정] 모드별 오염 단계 및 히스테리시스 기준
⚠️ 개발자 필수 주의사항: 본 실증 테스트에서는 거주자의 피드백과 센서 데이터에 따라 아래의 모든 임계값(Threshold)과 히스테리시스 값이 변경가능해야 합니다.
반드시 하드코딩을 피하고, 외부 Config 파일(JSON 등)이나 관리자 UI를 통해 언제든 수정 가능한 변수로 선언해 주십시오.
기본 히스테리시스 (Deadband) 설정값: -50 ppm
(예: 1단계 진입 기준이 1000초과일 때, 다시 0단계로 떨어지려면 1000이 아닌 950 이하로 떨어져야 함)
[표 1: 3-Mode 오염 단계 판정 기준표 (단위: ppm)]
오염 단계 | Eco 모드 (저에너지/저소음) | Normal 모드 (표준 쾌적) | Turbo 모드 (고속 청정) | 상태 및 색상
0단계 | ~ 1000 이하 | ~ 700 이하 | ~ 600 이하 | 좋음
1단계 | 1001 ~ 1300 | 701 ~ 1000 | 601 ~ 800 | 보통
2단계 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1300 | 801 ~ 1000 | 나쁨
3단계 | 1601 ~ 2000 | 1301 ~ 1600 | 1001 ~ 1200 | 매우나쁨
4단계 | 2001 이상 | 1601 이상 | 1201 이상 | 매우나쁨
Eco, Normal, Turbo모드의 VOCs, PM2.5, PM10의 단계별 수치는 전문업체인 힘펠에서 검토 후 회신부탁드립니다.
3. [핵심 제어] 단일 엔진 프로세스 (Core Logic)
어떤 모드(ECO/Normal/Turbo)를 선택하든, 위에서 변환된 0~4단계 숫자를 가지고 아래의 단일 로직을 동일하게 수행합니다.
매 제어 주기(예: 1분)마다 순차적으로 실행하십시오.
STEP 1: 모터 가동 단수 결정 (단순 부하 점수 합산)
거실 가중치나 예외 보상 수식 없이, 4개 실의 오염 단계를 모두 더해 총점을 구하고 테이블에 매핑합니다.
부하 점수(Score) = 거실 Level + 침1 Level + 침2 Level + 침3 Level (최대 16점)
[표 2: 부하 점수별 최종 가동 단수 매핑표](집중M, 분산M 모두에서 해당 기준이 동일하게 적용됩니다)
요구 부하 점수 (총점) | 최종 가동 단수 | 비고
0 점 | 0단 (OFF) | 전체 대기
1 ~ 4 점 | 1단 | 미세 오염 또는 단일 실 오염
5 ~ 8 점 | 2단 | 전반적 보통~나쁨
9 ~ 12 점 | 3단 | 전반적 매우나쁨 진입
13 ~ 16 점 | 4단 | 극한 부하 상태
STEP 2: 댐퍼 개폐 모드 결정 (집중 vs 분산)
dP (P_max - P_2nd) 값을 기준으로 댐퍼의 100% 개방 여부만 결정합니다.
[대기 모드] P_max == 0
모든 실 댐퍼 OFF (0%)
[집중 환기 모드] dP >= 2
P_max 단계와 동일한 오염도를 가진 실만 ON (100%) / 나머지는 모두 OFF (0%)
[분산 환기 모드] dP < 2
오염도가 1단계 이상인 모든 실 ON (100%) / 0단계인 실은 OFF (0%)
4. [검증용] 대표 경우의 수 진리표 (QA Test Cases)
로직 구현 완료 후, 아래의 극단적 시나리오들이 의도대로 출력되는지 반드시 유닛 테스트(Unit Test)를 거쳐 주십시오.
(거실 가중치 및 P_max 강제 보상이 삭제되어, 점수 기반으로 직관적이고 부드럽게 동작하는 것이 핵심입니다.)
| 시나리오 설명 | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 댐퍼 모드 | 부하 총점 | 최종 단수 | 개방 댐퍼
| 1. 전체 청정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대기 | 0 | 0단 | 없음 (전체OFF)
| 2. 침실 단독 극심 오염 (최소 소음 집중급기) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침1
| 3. 거실 단독 극심 오염 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 거실
| 4. 전체 미세 오염 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실,침1,침2,침3
| 5. 전반적 오염 확산 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실,침1,침2,침3
| 6. 방 2개 고오염 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1, 침2
| 7. 극한 부하 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 16 | 4단 | 거실,침1,침2,침3

## 제어로직 경우의 수
No. | 거실 | 침1 | 침2 | 침3 | P_max | dP | 모드 | 부하총점 | 최종단수 | 개방 댐퍼
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 대기 | 0 | 0단 | 없음 (전체OFF)
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침3
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침3
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침3
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침3
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침2
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침2, 침3
8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침2, 침3
9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3
10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침2
12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침2, 침3
13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침2, 침3
14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침2, 침3
15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침2
17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2
18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침2, 침3
19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침2, 침3
20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침2, 침3
21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침2
22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침2, 침3
25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침2, 침3
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 침1
27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침1, 침3
28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침3
29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3
30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 침1, 침2
32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2, 침3
33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3
34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2
37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3
38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3
39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
40 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2
42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
44 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
45 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
47 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
48 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
49 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
50 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 침1
52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침3
53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침3
54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침3
55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 침1, 침2
57 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2, 침3
58 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3
59 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
60 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
61 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 침1, 침2
62 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2, 침3
63 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
64 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
65 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
66 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2
67 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
68 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
69 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
70 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
71 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
72 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
73 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
74 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
75 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 침1
77 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1
78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침3
79 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침3
80 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침3
81 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1
82 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
83 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
84 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
85 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
86 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 침1, 침2
87 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2, 침3
88 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
89 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
90 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
91 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 침1, 침2
92 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2, 침3
93 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
94 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
95 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
96 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2
97 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
98 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
99 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
100 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3
101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 침1
102 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
103 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
104 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침3
105 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침3
106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
107 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
108 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
109 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
110 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
111 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
112 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
113 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
114 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
115 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
116 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 침1, 침2
117 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2, 침3
118 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
119 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
120 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3
121 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 침1, 침2
122 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 침1, 침2, 침3
123 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 침1, 침2, 침3
124 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 침1, 침2, 침3
125 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 침1, 침2, 침3
126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 분산 | 1 | 1단 | 거실
127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침3
128 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침3
129 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침3
130 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침2
132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2, 침3
133 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3
134 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
135 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2
137 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3
138 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3
139 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
140 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
141 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침2
142 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
143 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
144 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
145 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
146 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
147 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
148 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
149 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
150 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 2 | 1단 | 거실, 침1
152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1, 침3
153 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3
154 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침3
155 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1, 침2
157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2, 침3
158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
159 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
160 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
161 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2
162 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
163 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
164 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
165 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
166 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침2
167 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
168 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
169 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
170 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
171 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
172 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
173 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
175 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1
177 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3
178 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3
179 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
180 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
181 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2
182 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
183 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
184 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
185 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
186 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2
187 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
188 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
189 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
190 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3
191 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
192 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
193 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
194 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
195 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
196 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
197 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
198 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2
199 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
200 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
201 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 침1
202 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
203 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
204 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
205 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
206 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
207 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
208 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
209 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
210 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
211 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
212 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
213 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
214 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
215 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
216 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
217 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
218 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
219 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
220 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
221 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
222 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
223 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
224 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
225 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
226 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 침1
227 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
228 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
229 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
230 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
231 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
232 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
233 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
234 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
235 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
236 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
237 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
238 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1
239 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
240 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
241 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
242 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
243 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
244 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
245 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
246 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
247 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
248 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
249 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
250 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 집중 | 2 | 1단 | 거실
252 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침3
253 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침3
254 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침3
255 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침3
256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침2
257 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2, 침3
258 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3
259 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
260 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
261 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침2
262 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2, 침3
263 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
264 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
265 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
266 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2
267 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
268 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
269 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
270 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
271 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침2
272 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
273 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
274 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
275 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
276 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 3 | 1단 | 거실, 침1
277 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침3
278 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3
279 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
280 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침3
281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1, 침2
282 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
283 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
284 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
285 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2
287 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
288 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
289 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
290 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3
291 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
292 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
293 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
294 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
295 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
296 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침2
297 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
298 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2
299 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
300 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
301 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 4 | 1단 | 거실, 침1
302 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침3
303 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
304 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
305 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침3
306 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1, 침2
307 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
308 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
309 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
310 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침3
311 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
312 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
314 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
315 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침3
316 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
317 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
318 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
319 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
320 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
321 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침2
322 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침2
323 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침2
324 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
325 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
326 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1
327 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
328 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
329 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
330 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
331 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
332 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
333 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
334 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
335 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
336 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
337 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
338 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
339 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
340 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
341 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
342 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
343 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
344 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
345 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
346 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
347 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
348 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
349 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
350 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
351 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 침1
352 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
353 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
354 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
355 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
356 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 침1
357 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
358 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1
359 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
360 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
361 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 침1
362 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 침1
363 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 침1
364 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
365 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
366 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
367 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
368 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
369 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
370 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
371 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
372 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
373 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
374 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
375 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 집중 | 3 | 1단 | 거실
377 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실
378 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침3
379 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침3
380 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침3
381 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실
382 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
383 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
384 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
385 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
386 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침2
387 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2, 침3
388 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
389 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
390 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
391 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침2
392 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2, 침3
393 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
394 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
395 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
396 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2
397 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
398 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
399 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
400 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3
401 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 4 | 1단 | 거실
402 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
403 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
404 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
405 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
406 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
407 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
408 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
409 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
410 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
411 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
412 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
413 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
414 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
415 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
416 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
417 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
418 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
419 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
420 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
421 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
422 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
423 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
424 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
425 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
426 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 5 | 2단 | 거실, 침1
427 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침3
428 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
429 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
430 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
431 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1, 침2
432 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
433 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
434 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
435 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
436 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
437 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
438 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
439 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
440 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
441 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
442 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
443 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
444 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
445 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
446 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
447 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
448 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
449 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
450 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
451 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 6 | 2단 | 거실, 침1
452 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침3
453 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
454 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
455 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
456 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1, 침2
457 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2, 침3
458 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
459 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
460 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
461 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
462 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
463 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
464 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
465 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
466 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
467 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
468 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
469 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
470 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
471 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
472 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
473 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
474 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
475 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
476 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1
477 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
478 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
479 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
480 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3
481 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
482 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
483 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
484 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
485 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
486 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
487 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
488 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
489 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
490 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
491 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
492 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
493 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
494 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
495 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
496 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2
497 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
498 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
499 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
500 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
501 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 집중 | 4 | 1단 | 거실
502 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
503 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
504 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침3
505 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침3
506 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
507 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
508 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
509 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
510 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
511 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
512 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
513 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
514 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
515 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
516 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침2
517 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2, 침3
518 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
519 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
520 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3
521 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침2
522 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침2, 침3
523 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침2, 침3
524 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침2, 침3
525 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침2, 침3
526 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 5 | 2단 | 거실
527 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
528 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
529 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
530 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
531 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
532 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
533 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
534 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
535 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
536 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
537 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
538 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실
539 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
540 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
541 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
542 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
543 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
544 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
545 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
546 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
547 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
548 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
549 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
550 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
551 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 6 | 2단 | 거실
552 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
553 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
554 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
555 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
556 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 7 | 2단 | 거실
557 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
558 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실
559 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
560 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
561 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 집중 | 8 | 2단 | 거실
562 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 집중 | 9 | 3단 | 거실
563 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 집중 | 10 | 3단 | 거실
564 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
565 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
566 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
567 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
568 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
569 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
570 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
571 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
572 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
573 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
574 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
575 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
576 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 7 | 2단 | 거실, 침1
577 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침3
578 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
579 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
580 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3
581 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1, 침2
582 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
583 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
584 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
585 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
586 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
587 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
588 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
589 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
590 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
591 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
592 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
593 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
594 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
595 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
596 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2
597 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
598 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
599 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
600 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
601 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 8 | 2단 | 거실, 침1
602 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침3
603 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침3
604 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침3
605 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침3
606 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 9 | 3단 | 거실, 침1, 침2
607 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
608 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
609 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
610 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
611 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 10 | 3단 | 거실, 침1, 침2
612 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
613 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
614 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
615 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
616 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 11 | 3단 | 거실, 침1, 침2
617 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2, 침3
618 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
619 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
620 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
621 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 분산 | 12 | 3단 | 거실, 침1, 침2
622 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 분산 | 13 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
623 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 분산 | 14 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
624 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 분산 | 15 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3
625 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 분산 | 16 | 4단 | 거실, 침1, 침2, 침3