## Slide 1
동작로직 (세대 단위)
  실단위 제어로직을 각 실별로 반영
  실별 운전모드 조합에 따른 풍량 및 우선순위 조절
시작
거실
실단위 제어로직
거실 미세먼지 농도
3 (200CMH)
  장비풍량 설정
2 (150CMH)
2
1
4 (250CMH)
4 이상
운전모드
(환기/공기청정)
자동모드
풍량합산
(최대4)
침실1
실단위 제어로직
운전모드
(환기/공기청정)
풍량2
풍량3
풍량4
풍량1
풍량2
풍량3
풍량4
풍량1
침실2
실단위 제어로직
운전모드
(환기/공기청정)
풍량2
풍량3
풍량4
풍량1
침실3
실단위 제어로직
운전모드
(환기/공기청정)
풍량2
풍량3
풍량4
풍량1
쾌적조리모드
(후드 연동)
PM2.5 500 이상
1 (100CMH)
3
환기모드 설정된 실이 있나?
아니오 (공청모드)
예 (환기모드)
이전페이지의 제어로직 (실별로 운전모드설정)
개발 사양서 - 각실제어 시스템
집중모드
(5분 동작)
PM2.5 100 이하
PM2.5 500 이하
공청모드
[최대풍량실 – 두번째풍량실]
2이상
1이하
전실모드
※ 집중모드
1. [최대풍량실 – 두번째풍량실] >= 2 집중급기 활성화
2. 1회 가동 후 최소 운전시간 설정 – 10분
3. 풍량 1~4 설정 기준값 세부 조정 필요
4. 집중모드 풍량은 최대풍량실
※ 쾌적조리모드
1. PM 2.5 500㎍/㎥ 이상 시 가동
2. 전실 급기만 OPEN, 풍량 3단, 렌지후드 3단 동작
3. 월패드에서 쾌적조리 비활성 시 렌지후드 동작 안함
25.12.12
DL 요청

## Slide 2
동작로직 (실 단위)
  물질별 농도에 따른 디퓨져 on/off
  기준농도에 맞춘 디퓨져 개방  풍량 설정
  환기 / 공기청정 구분은 하지만 각 실에서 제어는 디퓨져 on/off 로 동일
  장비 동작 중 온도 및 농도 점검 Timestep : 1분, OFF 이후 Timestep : 5분
시작
timestep : 1min
CO2: 실내 > 기준
or VOC: 실내 > 기준
or
PM2.5: 실내 > 기준
Yes
No
장비동작 없이 현재 실 상태만 인식
정지(OFF)
댐퍼 : SA/RA off
환기(외기)
풍량 1
댐퍼 : SA/RA on
풍량 결정
(기준점과 차이)
1
환기(외기)
풍량 2
댐퍼 : SA/RA on
환기(외기)
풍량 3
댐퍼 : SA/RA on
환기(외기)
풍량 4
댐퍼 : SA/RA on
2
3
4
풍량 결정
(기준점과 차이)
공청(내기)
풍량 1
댐퍼 : SA/RA on
공청(내기)
풍량 2
댐퍼 : SA/RA on
공청(내기)
풍량 3
댐퍼 : SA/RA on
공청(내기)
풍량 4
댐퍼 : SA/RA on
1
2
3
4
PM 2.5 15 이상
개발 사양서 - 각실제어 시스템

## Slide 3
동작로직 (상세)
  실단위 제어로직을 각 실별로 반영
  실별 운전모드 조합에 따른 풍량 및 우선순위 조절
1. 각 실 공기질 모니터링
- CO2, VOCs, 미세먼지 농도 확인을 통한 풍량 설정, 환기/공청 모드 설정
- 예시) 침실2 요구풍량 2단 (가장 높은 값)
항목 | CO2 | VOCs | 미세먼지
오염도 | 750 | 100 | 20
풍량 | 2단 | 정지 | 1단
2. 각 실별 요구 풍량 확인
- 각 실별 요구 풍량에 따른 집중급기 / 전실급기 모드 선택
- [최대풍량실 – 두번째풍량실] ≥ 2 → 집중급기, - [최대풍량실 – 두번째풍량실] ≤ 1 → 전실급기
- 예시) 거실(4단)-침실2(1단) = 2 → 거실 집중모드 가동
항목 | 거실 | 침실1 | 침실2 | 침실3
풍량 | 4단 | 정지 | 1단 | 1단
운전 | 환기 | 정지 | 환기 | 공청
3. 각 실별 공기질 모니터링 및 집중/전실 모드변경
- 거실 : 집중급기에 따른 실내공기질 개선 → 거실 필요풍량 감소 (4단 → 3단)
- 침실2 : 환기차단 및 재실인원에 따른 이산화탄소농도 증가 → (1단 → 2단)
- 예시) 거실(3단)-침실2(2단) = 1 → 전실모드 가동
항목 | 거실 | 침실1 | 침실2 | 침실3
풍량 | 3단 | 정지 | 2단 | 1단
운전 | 환기 | 정지 | 환기 | 공청
각 실별 요구 조건에 따른 집중 / 전실 모드 운전
장비 풍량 선정
개발 사양서 - 각실제어 시스템